Technická  zpráva

Akce:		Modernizace stávající infrastruktury FPF

Bezručova 13, Opava

-část strukturovaná kabeláž.

Stupeň:		DPS

Datum:		12/2017

Zpracoval:Ing.Radan Grusman

Arch.č.:		621/17

0.	Podkladová  část

Podkladem  pro  zpracování  tohoto  projektu  jsou  stavební  výkresy,  jednání

s  projektantem  stavby  a  investorem na stavbě.

1.	Rozsah  projektu

1.1    Projekt  řeší :	-	dodávku  a  montáž  strukturované kabeláže

1.2   Projekt neřeší

-	Kompenzaci účiníku (Pro osvětlení jsou navržena zářivková svítidla s vestavěnou kompenzací. Ostatní spotřebiče mají ohmický charakter zátěže)

2.	Předpisy  a  normy

Projektová dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování, a zejména podle ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed.2 (32000)

Elektrické instalace budov-Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2(332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-43: Bezpečnost-Ochrana před naproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 4-44: Bezpečnost- Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením-Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-444: Bezpečnost- Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Část 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení- Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-559 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení- Ostatní zařízení- Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.3 (332130)

Elektrické instalace nízkého napětí- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed.2 (332312)

Elektrické instalace nízkého napětí- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1 (360450)

Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838 (360453)

Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed.3 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení- Elektrická zařízení strojů- Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 62305-1 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb- Kabelové rozvody

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- Ochrana před úrazem elektrickým proudem- Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed.2

TNI 33 2000-5-54

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování-Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed.2

TNI 34 3100

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.3

3.	Základní  technické  údaje

3.1	Rozvodné  soustavy

-	3PEN stř. 50Hz , 230/400V/TN-S

3.2	Bilance  odběru	-	příkon je navýšen  	Planetárium Pi= 13kW

Učebny		 Pi=  20kW

3.3   	Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace je provedeno dle ČSN 	33 2000-5-51 ed.3

Dle vnějších vlivů se prostory z hlediska úrazu el.proudem třídí na prostory dle ČSN 	33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1 (tabulka NA4 „prostory normální“, NA5 „prostory nebezpečné a NA6 „prostory zvlášť nebezpečné“):

3.3.1	Pro venkovní el. instalaci je v kategorii vnějších vlivů – kombinace stupňů:

AB7 - 	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, teplota 		-25°C až +55°C, min. krytí IP 21

AD3 -	spád vody ve formě vodní tříště pod úhlem větším jak 60°, min. krytí Ipx3

AF2 -	korosivní látky atmosférického původu, min. krytí IP44

AN2 -	střední intenzita slunečního záření (intenzita 500-700 W/m²)

AR2 -	střední intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Závěr: Z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné (AD3). Jestliže se tyto vlivy v dané prostředí vyskytují pouze občas a 	je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době, kdy 	působí maximálně vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5, jsou prostory 	posouzeny jako prostory nebezpečné.

3.3.2	Koupelna – kombinace stupňů:

Vnější vlivy pro prostor koupelen řešit dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

### 3.3.3 	Ostatní místnosti a prostory objektu 	( kanceláře, atd.)Všechny ostatní vnější vlivy pro tyto místnosti jsou v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (příloha NA.- 4 Změna Z1)-Normální

Vnější vlivy nutno stanovit protokolárně, a to jmenováním odborné komise. Zajistí investor. Konečný protokol bude možné vypracovat až na základě podrobnější specifikace využití prostorů. Pro účely tohoto stupně projektové dokumentace bylo proto předběžně uvažováno s vnějšími vlivy, které se mohou, na základě skutečného využití objektu, změnit. V tomto případě, pak bude nutné protokol v další fázi stavby přepracovat.

3.4Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000- 	4-41  ed.2, ČSN 33 2000 -5-54 ed.3 a souvisejícími normami, podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) pro všeobecné okruhy, 	budou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím 	proudem 30mA.

3.4.1	Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi.

3.5	Druh a způsob ochranného uzemnění

Bude využito stávající uzemňovací soustavy-uzemnění ve stávající přípojnicové skříni.

4. Popis  technického  řešení

Všechny nové rozvody strukturované kabeláže budou realizovány stíněnou kabeláží kategorie Cat6a a budou svedeny do serverovny ve II.NP, m.č.223, s výjimkou zásuvek v prostoru budovaného planetária a jeho zázemí, které jsou svedeny do racku v zázemí planetária. Hlavní serverovna a další podružné, jsou vzájemně propojeny optickými trasami (viz. níže). Původní rozvody strukturované kabeláže budou ve zdech ponechány, zásuvky budou zaslepeny.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je provedena kabely kategorie Cat 6a vedenými nad podhledem (chodby-hlavní kabelové trasy) a v kabelových kanálech. V hlavní serverovně budou 19“ racky s patchpannely a cable managementem umístěny až u okna, kabely zde budou vedeny v kabelových žlabech pod stropem. Hlavní stoupací vedení, které propojuje všechna patra, je vedeno ze serverovny (m. č. 223) dolů i nahoru ve zdi na straně chodby. Od kabelů silových budou datové kabely odděleny přepážkou. V hlavní serverovně je třeba počítat s prostupem AVT vedení ze sousední zasedací místnosti rektora (m. č. 221) v podlaze do racku s AVT vybavením.  Telefonní síť je v celém objektu řešena jako VoIP.

Všeobecně, hlavní trasy strukturované kabeláže povedou ve svazcích v  kabelových žlabech drátěných, nad podhledem v chodbách, případně v místě křížení podhledu s překladem, může být kabeláž vedena volně ve svazcích (kvůli potřebnému místu pod překladem). Do jednotlivých místností půjdou průrazem pod stropem a v místnostech povedou ve vkládacích lištách pod stropem. Ke každé zásuvce povede klesající vedení opět ve vkládací liště. Ke každé zásuvce povedou dva kabely kategorie Cat 6a. V místnostech s katedrou, budou u katedry vyvedeny dvě datové dvojzásuvky (4x kabel kategorie Cat 6a) a jedna zásuvka 230V/16A. Jedna datová dvojzásuvka (2x kabel kategorie Cat 6a) bude na stropě v místnostech, ve kterých bude instalován projektor a vedle ní jedna silová zásuvka 230V/16A.

Nad I.NP budou instalovány venkovní kamery – dle v.č.EL01 (2x kabel kategorie Cat 6a u každé).

V každém patře je uvažováno s rezervou 20x kabel kategorie Cat 6a. Před každou místností bude na chodbě v kabelové trase ponechán volný konec cca 6m.

# Optické trasy

Páteřní optická síť objektu bude provedena v topologii „hvězda“ s výchozím bodem v hlavní serverovně (m.č.223). Přenosová kapacita páteřní optické sítě musí splňovat požadavky na 10Gb/s přenosy. Všechny multimódové (MM) trasy budou provedeny kabely třídy OM3, singlemódové (SM) trasy budou provedeny kabely třídy OS1

Trasy optických kabelů jsou totožné s trasou strukturované kabeláže kromě hlavní stoupací trasy. Ta bude vedena ve stávající trase na vnější zdi objektu (na straně oken) ze serverovny nahoru i dolů. Ve stavební části bude nutno pro tuto trasu vystavět niku. Ve IV.NP povede hlavní optická trasa ze stoupacího vedení  horizontálně ve samostatném vkládacím žlabu až do trasy strukturované kabeláže a dál budou pokračovat souběžně. Zvlášť povede optická trasa v „providerům“ v samostatném kanále podél vnější zdi (viz. v.č.EL04). Optické trasy budou ukončeny v 19“rozvodných panelech v optických vanách s SC/PC konektory.

# Stávající optické trasy

Všechny stávající optické trasy, především mezi serverovnou a budovami SU na Hradecké 17, Na Rybníčku 1, na Bezručově nám.14, a trasami providerů ČDT a Sloane musí zůstat nedotčeny a v provozu po celou dobu rekonstrukce.

# Páteřní optické rozvody

Jedná se o trasy z hlavní serverovny do místností

- Technické zázemí panetária, 4.NP

- Technická místnost providerů, 4.NP

- Budoucí serverovna projektu Excelence, I.PP

V těchto trasách budou položeny kabely s 12 SM vlákny a 12 MM vlákny

Ze serverovny do místnosti technického zázemí providerů ve 4.NP bude připravena kabelová trasa, která bude řešena v samostatném kanále s rezervou a přístupná pro možné budoucí vkládání optické kabeláže.

Podružné optické rozvody

Jedná se o optické trasy z hlavní serverovny do učeben

- učebna LPS-UF, I.PP

- učebna B3, 1.NP m.č.103

- učebna B5 (Cisco Lab), 1.NP m.č.123

- učebna LEI-U1, 2.NP  m.č.207

- učebna PUUF, 3.NP m.č.310

- učebna ITF, 3.NP m.č.333

Tyto trasy budou provedeny MM optickými kabely se 4 vlákny

Trasa z hlavní serverovny do stávající kopule observatoře bude provedena kabely se 4 MM a 4 SM vlákny. V prostoru observatoře bude tato trasa zakončena na optické kazetě umístěné v plechové skříňce (z prostorových důvodů zde nelze umístit 19“ rack).

# Napájení a zemnění

Napájení datových rozvaděčů bude v hlavní serverovně zajištěno stávajícími vývody 3/32A z centrální UPS a stávajícími PDU. Napojení na centrální UPS bude doplněno do stávající kopule observatoře (1/16A) a do technického zázemí planetária (2x samostatně jištěné vývody 1/16A)

Napájení datových počítačů bude zajištěno ze samostatně jištěných zásuvkových vývodů 230V/16A char.D + přepěťová ochrana tř.D. (Součást rozvodů NN) Tyto napájecí okruhy budou zálohované z centrální UPS).

Pro uzemnění datových rozvodů je nutno přivést do každého datového rozvaděče samostatný zemnící vodič, který bude ukončen na HUB (hlavní uzemňovací bod) objektu. Zemnění bude provedeno vodičem CYA 16mm2 (žz). Řeší PD silnoproudu.

# Měření

Provedení instalace kabeláže a ukončovacích prvků optických a metalických rozvodů bude

provedeno certifikační měření, které musí být doloženo protokolem o měření optické linky třídy OM3 pro MM a linky třídy E-500 pro kabely kategorie Cat6a, dle ČSN 50173-1

V Opavě 12/2017