Technická  zpráva

Akce:		Modernizace stávající infrastruktury FPF

Bezručova 13, Opava

1.NP až 4.NP

-část silnoproudá elektrotechnika

Stupeň:		DPS

Datum:		11/2017

Zpracoval:Ing.Radan Grusman

Arch.č.:		621/17

0.	Podkladová  část

Podkladem  pro  zpracování  tohoto  projektu  jsou  stavební  výkresy,  jednání

s  projektantem  stavby  a  investorem na stavbě.

1.	Rozsah  projektu

1.1    Projekt  řeší :	-	dodávku  a  montáž  podružného rozváděče a 																světelných, zásuvkových  a  dalších obvodů

1.2   Projekt neřeší

-	Kompenzaci účiníku (Pro osvětlení jsou navržena zářivková svítidla s vestavěnou kompenzací. Ostatní spotřebiče mají ohmický charakter zátěže)

2.	Předpisy  a  normy

Projektová dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování, a zejména podle ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed.2 (32000)

Elektrické instalace budov-Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2(332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-43: Bezpečnost-Ochrana před naproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 4-44: Bezpečnost- Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením-Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-444: Bezpečnost- Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Část 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení- Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-559 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení- Ostatní zařízení- Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.3 (332130)

Elektrické instalace nízkého napětí- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed.2 (332312)

Elektrické instalace nízkého napětí- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1 (360450)

Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838 (360453)

Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed.3 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení- Elektrická zařízení strojů- Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 62305-1 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb- Kabelové rozvody

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- Ochrana před úrazem elektrickým proudem- Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed.2

TNI 33 2000-5-54

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování-Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed.2

TNI 34 3100

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.3

3.	Základní  technické  údaje

3.1	Rozvodné  soustavy

-	3PEN stř. 50Hz , 230/400V/TN-S

3.2	Bilance  odběru	-	příkon je navýšen  	Planetárium Pi= 13kW

Učebny		 Pi=  20kW

3.3	Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace je provedeno dle ČSN 	33 2000-5-51 ed.3

Dle vnějších vlivů se prostory z hlediska úrazu el.proudem třídí na prostory dle ČSN 	33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1 (tabulka NA4 „prostory normální“, NA5 „prostory nebezpečné a NA6 „prostory zvlášť nebezpečné“):

3.3.1	Pro venkovní el. instalaci je v kategorii vnějších vlivů – kombinace stupňů:

AB7 - 	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, teplota 		-25°C až +55°C, min. krytí IP 21

AD3 -	spád vody ve formě vodní tříště pod úhlem větším jak 60°, min. krytí Ipx3

AF2 -	korosivní látky atmosférického původu, min. krytí IP44

AN2 -	střední intenzita slunečního záření (intenzita 500-700 W/m²)

AR2 -	střední intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Závěr: Z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné (AD3). Jestliže se tyto vlivy v dané prostředí vyskytují pouze občas a 	je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době, kdy 	působí maximálně vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5, jsou prostory 	posouzeny jako prostory nebezpečné.

3.3.2	Koupelna – kombinace stupňů:

Vnější vlivy pro prostor koupelen řešit dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

### 3.3.3 	Ostatní místnosti a prostory objektu 	( kanceláře, atd.)Všechny ostatní vnější vlivy pro tyto místnosti jsou v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (příloha NA.- 4 Změna Z1)-Normální

Vnější vlivy nutno stanovit protokolárně, a to jmenováním odborné komise. Zajistí investor. Konečný protokol bude možné vypracovat až na základě podrobnější specifikace využití prostorů. Pro účely tohoto stupně projektové dokumentace bylo proto předběžně uvažováno s vnějšímí vlivy, které se mohou, na základě skutečného využití objektu, změnit. V tomto případě, pak bude nutné protokol v další fázi stavby přepracovat.

3.4Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000- 	4-41  ed.2, ČSN 33 2000 -5-54 ed.3 a souvisejícími normami, podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) pro všeobecné okruhy, 	budou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím 	proudem 30mA.

3.4.1	Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi.

3.5	Druh a způsob ochranného uzemnění

Bude využito stávající uzemňovací soustavy-uzemnění ve stávající přípojnicové skříni.

4. Popis  technického  řešení

Všechny nové obvody učeben ve IV NP jsou jsou napojeny z nového rozvaděče R4.1 v m.č. 423. Přívod do tohoto rozvaděče je přiveden ze III.NP ze vstupních svorek rozvaděče R3.1 kabelem CYKY 5x25 pod omítkou. Rovaděč planetária RP ja napojen kabelem CYKY 5x25 ze vstupních svorek R4.1. RP není součástí tohoto projektu (dodávka technologie planetária). Do rozvaděče planetária povede záložní přívod kabelem CYKY 5Cx10 z centrální UPS. Záložní přívod povede taky do servrovny ve II.NP m.č.223 a do observatoře.

Osvětlení

Osvětlení  učeben je provedeno svítidly 2x58W. Osvětlení chodeb je provedeno svítidly LED .Svítidla jsou stropní vestavná . Spínače jsou umístěny do výšky 120 cm nad podlahu.

Napojení svítidel je provedeno kabely CYKY-3Cx1,5 a CYKY-5Cx1,5. Kabely jsou pod omítkou a nad pohledem. V INP až ve III.NP je uvažováno pouze s výměnou svítidel na chodbách. Tyto jsou napojena na stávající sv. okruhy a ovládána stávajícími spínači.

Nově je počítáno s nouzovým a protipanickým osvětlením. Nouzové osvětlení je provedeno dle ČSN EN 1838 a navazujících norem nouzovými svítidly nad všemi východy a únikovými východy a svítidly v soustavách osvětlení. Nouzová svítidla nade dveřmi v učebnách a na chodbách jsou svítidla pracující pouze v nouzovém režimu

# Zásuvkové a technologické obvody

Zásuvkové obvody 230V/16A jsou provedeny kabelem CYKY-3Cx2,5 pod omítkou  a v lištách. Výšky lišt jsou uvedeny na výkrese č. EL04  . Zásuvky jsou jednoduché, bílé. Zásuvky jsou osazeny do výšky 20 nad podlahou, vedle dveří jsou ve společném rámečku se spínačem a na lištách. První zásuvky v obvodech pro počítače  v kalových kabelových žlabech jsou v provedení s přepěťovou ochranou 3.st. První a druhý stupeň přepěťové ochrany je v rozvaděčích. Zásuvky jsou napojeny smyčkováním.

Kde to požaduje norma  ČSN 33 2000-4-41 je provedena doplňková ochrana proudovým chráničem o vypínacím proudu 30mA. Na chodbách budou ve všech patrech doplněny zásuvky 230V/16A vedle zásuvek pro strukturovanou kabeláž. Další zásuvky 230V/16A jsou doplněny v místě kateder. Dále jsou prodeny zásuvky pro promítací plátna, projektory na stropě, monitory na stropě a pro Racky.

.

V Opavě 11/2017