## Rekapitulace
Název | Hodnota A
Základní náklady
Dodávka kompletní | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 23000
Mezisoučet 1 | 23000
Dodav. dokumentace DSP | 18000
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem | 41000
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost, doklady ke stavbě | 14000
Náklady celkem bez DPH | 55000
Součty odstavců | Materiál
DODÁVKY
Rozvaděče | 0
Systém nouzového osvětlení | 0
Systém řízení osvětlení | 0
Svítídla a světelné zdroje | 0
Elektromontážní materiál | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0
Využití techniky, pomocné konstrukce | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Cena/ks | Cena kompletní dodávka
DODÁVKY
Úpravy v rozvaděčích
HR-ZSC, jitění 32A pro Centrální bateriovou jednotku, 15ks pomocných spínačů, jištění 2A pro monitory výpadku napájení, včetně vydrátování v rozvaděči | ks | 1 |  | 0
RC režie, jištění 6A pro řídící jednotky osvětlení, Jištění 10A pro WEB server, zásuvka v rozvaděči pro Switch 8 port, jištění 6A, vydrátování v rozvaděči | ks | 1 |  | 0
RD režie, jištění 6A pro řídící jednotky osvětlení, Jištění 2A pro monitoring výpadku napájení, vydrátování v rozvaděči, 8 ks pomocných spínačů | ks | 1 |  | 0
Úpravy v rozvaděčích - celkem |  |  |  | 0
Monitoring nouzového osvětlení
CBS - Bateriová jednotka 12 okruhů / 42 Ah dle specifikace v TZ včetně montáže, naprogramování a oživení kompletního systému NO | ks | 1 |  | 0
SB - Řídící modul CBS pro DALI do svítidel | ks | 31 |  | 0
SE - Spínací odresný modul pro schodišťová svítidla | ks | 12 |  | 0
3PH - Monitor výpadků napájení pro CBS | ks | 3 |  | 0
F3 - CBS signalizační panel | ks | 1 |  | 0
Monitoring nouzového osvětlení - celkem |  |  |  | 0
Systém řízení osvětlení a automatizace budov
Komponenty systemu intelegentních budov pro komunikaci v protokolu DALI
910 řídící jednotka systému na DIN lištu do rozvaděče router DALI, ethernet port, včetně montáže komponentů systému, nastavení a zaškolení obsluhy | ks | 3 |  | 0
135W (B)Ovládací tlačítkový panel k zástavbě se 7-mi multifunkčními tlačítky s LED a vestavěným infra přijímačem, včetně rámečku | ks | 4 |  | 0
444 Převodník pro tlačítkové ovládání, 4 vstupový, mini vstupní jednotka | ks | 8 |  | 0
312 Multisenzor osvětlení digitální( osvětlenost, pohyb, infra povely) | ks | 12 |  | 0
Web Server - DIN | ks | 1 |  | 0
Licence Vizualizace pro 5 routerů, včetně tvorby vizualizace na přání zákazníka | ks | 1 |  | 0
Switch kategorie min 5e, 8 portový | ks | 1 |  | 0
Propojovací kablíky Bus, Ethernet s konektory | sada | 1 |  | 0
Převodník AV, řízení osvětlení | ks | 1 |  | 0
Systém řízení osvětlení a automatizace budov - celkem |  |  |  | 0
DODÁVKY - celkem |  |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
SVÍTIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ, ZÁVĚSŮ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ,vč.poplatku za recyklaci a montáž
1 - Přisazené svítidlo 150x70, délky 1200, HI LED, mikropiramidový kryt, hliníkový profil s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, DALI ( 3995 lm, 37W, 1xLED modul/830) | ks | 7 |  | 0
2 - 597x597 vestavné čtvercové LED svítidlo s mikropiramidovým krytem s prvky pro upevnění na stávající konstrukci stropu, DALI ( 4465lm, 43W, Nouzové osvětlení 4465lm, 43W , CBS, 1x LED modul/840) | ks | 5 |  | 0
3 - 597x597 vestavné čtvercové LED svítidlo s mikropiramidovým krytem s prvky pro upevnění na stávající konstrukci stropu, DALI (4465lm, 43W, 1x LED modul/840) | ks | 19 |  | 0
4 - 597x597 vestavné čtvercové LED svítidlo s mikropiramidovým krytem s prvky pro upevnění na stávající konstrukci stropu, DALI ( 5753lm, 57W, 1x LED modul/840) | ks | 23 |  | 0
5 - 597x597 vestavné čtvercové LED svítidlo s mikropiramidovým krytem s prvky pro upevnění na stávající konstrukci stropu, DALI ( 5731lm, 57W, Nouzové osvětlení 5731lm, 57W , CBS, 1x LED modul/840) | ks | 14 |  | 0
6 - Liniové svítidlo HI LED,z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 2994, DALI (8642lm, 92W, 1xLED modul/830) | ks | 4 |  | 0
7 - Liniové svítidlo HI LED,z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 1509, DALI (4565lm, 49W, 1xLED modul/830) | ks | 2 |  | 0
8 - Liniové svítidlo HI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 53mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 1509, DALI (4487lm, 49W, 1xLED modul/830) | ks | 6 |  | 0
9 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 53mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek,L 1509, DALI (2244lm, 24W, 1xLED modul/830) | ks | 76 |  | 0
10 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 53mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek,L 1509, DALI (2244lm, 24W,Nouzové osvětlení 2244lm, 24W, CBS, 1xLED modul/830) | ks | 8 |  | 0
11 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 1509, DALI (2283lm, 24W, definováno uživatelem) | ks | 3 |  | 0
12 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 1794, DALI (2591lm, 26W, 1xLED modul/830) | ks | 3 |  | 0
13 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 2394, DALI (3556lm, 36W, 1xLED modul/830) | ks | 1 |  | 0
14 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 2994, DALI (4694lm, 45W, 1xLED modul/830) | ks | 32 |  | 0
15 - Liniové svítidlo LI LED,z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 2994, DALI (4694lm, 45W, Nouzové osvětlení 4694lm, 45W, CBS, 1xLED modul/830) | ks | 3 |  | 0
16 - Liniové svítidlo LI LED, z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 2994, DALI (0lm, 0W, Nouzové osvětlení 4694lm, 45W, CBS, 1xLED modul/830) | ks | 1 |  | 0
17 - Liniové svítidlo LI LED z hliníkového profilu s integrovaným upevněním na stropní konstrukci, 100mm široké s mikropyramidovým krytem, nepřerušovaná linie včetně úhlových spojek, L 909, DALI (1267lm, 15W, 1xLED modul/830) | ks | 1 |  | 0
18 - Vestavné obdélníkové svítidlo, s 6 individuálně nastavitelnými LED reflektorovými jednotkami s úzkým vyzařováním a krytem proti vnikání nečistot,bez optické části,kovové těleso svítidla s třmenem pro upevnění na stávající stropní konstrukci 2xDALI (10680lm/1791lm, 104W/19W, 1x LED modul) | ks | 35 |  | 0
19 - Vestavné LED svítidlo do schodů, kovová clona proti oslnění a mechanickému poškození, 130lm, 3W, napojení na CBS | ks | 178 |  | 0
Svítidla nouzového osvětlení připojená na centrální CBS s automatickou funkcí, vybavení : adresný předřadník,kompatibilní se systémem monitoringu NO, autonomie 1hod
NP1 - Nouz.svítidlo pro CBS adresné s piktogramem. • Pozorovací vzdálenost:20m • Těleso: PC, PMMA, barva světle šedá RAL 7035 • Váha: 0,50kg • Montáž: na stěnu • Připojení: 2,5mm • Rozsah teplot pro použití: -20C - +40C • Světelný zdroj: LED • Velikost 226x134x36mm | ks | 20 |  | 0
NP2 - Nouz.svítidlo pro CBS adresné s piktogramem. • Pozorovací vzdálenost:30m • Těleso: PC, PMMA, barva světle šedá RAL 7035 • Váha: 0,60kg • Montáž: na stěnu • Připojení: 2,5mm • Rozsah teplot pro použití: -20C - +40C • Světelný zdroj: LED • Velikost 326x184x36mm | ks | 2 |  | 0
NP3 - Nouz.svítidlo pro CBS adresné s piktogramem. • Pozorovací vzdálenost:17m • Těleso:polykarbonát, barva světle šedá RAL 7035 • Váha: 0,60kg • Montáž: přisazené • Připojení: 2,5mm • Rozsah teplot pro použití: -20C - +40C • Světelný zdroj: LED • Velikost 342x95x59,5mm | ks | 2 |  | 0
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE - celkem |  |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE
TRUBKA OHEBNÁ -d25 | m | 160 |  | 0
KABELOVÉ ŽLABY VČETNĚ MONTÁŽ.KONZOL,SPOJ.DÍLŮ, ROHŮ, ODBOČEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ se zachováním funkční schopnosti při požáru/s funkční integritou, dle vyhl.23/2008Sb., normovaná, nenormovaná konstrukce( úprava kabeláže), včetně montáže
Žlab kabelový 60x50 | m | 190 |  | 0
Žlab kabelový 60x100 | m | 80 |  | 0
KABELY SDĚLOVACÍ VNITŘNÍ BEZHALOGENOVÉ B2ca,s1,d0 dle vyhl.23/2008Sb, včetně montáže a ukončení
FTP 4P cat.5e, pevně | m | 80 |  | 0
KABEL OVLÁDACÍ VNITŘNÍ, včetně montáže a ukončení
JXFE-V 4x2x0,8 mm2, pevně | m | 180 |  | 0
JYTY 7x1 mm, pevně | m | 70 |  | 0
KABELY BEZHALOGENOVÉ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU B2ca,s1,d0 dle vyhl.23/2008Sb - včetně montáže a ukončení
CXKH-V 3x1,5 min P60-R | m | 1400 |  | 0
CXKH-V 3x2,5 min P60-R | m | 1100 |  | 0
CXKH-V 3x10 min P60-R | m | 60 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
Demontáže původních světel v sálech a režii | hod | 96 |  | 0
Otevření a uzavření podhledů pro uložení kabelů v chodbě | hod | 16 |  | 0
Zauceni obsluhy | hod | 16 |  | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0
Dokončovací práce, vypínání vedení | hod | 8 |  | 0
Stavební výpomoce | hod | 8 |  | 0
Kompletní přesun, separace, skladování, doprava a kvalifikovaná likvidace demontovaného materiálu stavebního odpadu a suti, vč. nebezpečných | t | 2.5 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi - koordinace s AV | hod | 24 |  | 0
PROVEDENI ZKOUSEK
Revize k dodané části | ks | 1 |  | 0
Funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0
Měření osvětlení | ks | 1 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby, zkoušky - celkem |  |  |  | 0
Využití techniky, pomocné konstrukce
Lešení - spoluúčast | ks | 1 |  | 0
Plošina vnitřní | hod | 24 |  | 0
Využití techniky, pomocné konstrukce - celkem |  |  |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 0
0