## Úvodní list
Příloha č. 3 výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr
Položkový rozpočet
| Název akce : | NÁHRADA VN ROZVADĚČE TRAFOSTANICE
SLEZSKÉ UNIVERZITY V KARVINÉ
| Místo stavby : | Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná - Fryštát
| Stupeň PD : | Dokumentace pro provádění stavby
| Investor : | Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
| Projektant: | Q - ELEKTRIK a.s.
Podzámčí 1926,
710 00, Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 267 89 655
Dodavatel:

## Výkaz výměr
č. p. | název položky |  |  | MJ | množství | Dodávka Kč/MJ | Dodávka celkem Kč | Montáž Kč/MJ | Montáž celkem Kč/MJ | celkem Kč
demontážní práce
1 | Odpojení VN kabelu | 22-AXEKVCEY 1x240/25 | odpojení z VN rozvaděče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | demontáž VN rozvaděče |  | 4 pole rozvaděče 22kV, hmotnost pole cca 750kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | demontáž elektroinstalace místnosti VN |  | 4x stropní svítidlo 1x vypínač | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Odpojení a demontáž VN kabelu | 22-AXEKVCEY 1x70/16 | odpojení z VN rozvaděče a transformátoru délka trasy 15m v kabelovém kanále | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hlavní dodávky
5 | kompaktní VN rozvaděč | UNISEC 22kV/630A/16kA | 4 pole, SCD+SCD+UMP+SFC | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kabely a kabelové trasy
6 | VN kabel | 22-AXEKVCEY 1x95/16 |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VN kabelová koncovka vnitřní | POLT-24D/1XI-ML-2-13 | 22kV, vnitřní, průřez 70-120mm2, šroubovací oka | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VN kabel | 22-AXEKVCEY 1x240/25 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VN kabelová koncovka vnitřní | POLT-24D/1XI-ML-4-13 | 22kV, vnitřní, průřez 95-240mm2, šroubovací oka | sada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | VN kabelová spojka | POLJ-24/1x120-240 | 22kV,průřez 120-240mm2, šroubovací spojovače | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | NN kabel elektroinstalační | CYKY-J 3x2,5 |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | NN kabel elektroinstalační | CYKY-J 3x1,5 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | NN kabel silový | CYKY-J 5x10 |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kabelový žlab | EKZS 125/100 2M | 1ks=2m, 125x100mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | koleno žlabu | koleno žlabu 125/50 90° | 125x100mm, 90° | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Víko žlabu | víko žlabu 125 2m |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | víko kolena | víko kolena 125 90° |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | upínka víka | upínka víka |  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | C profil | TOP C profil 41x21x2 3000 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | drobný montážní materál | šrouby, kotvy, atd… |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ukončení kabelu na svorce nebo přístroji | CYKY-J 3x2,5 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ukončení kabelu na svorce nebo přístroji | CYKY-J 3x1,5 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ukončení kabelu na svorce nebo přístroji | CYKY-J 5x10 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektroinstalace
24 | Tuhá hrdlovaná trubka | 1532_KC | 1ks=2m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Příchytka plastová pro EN trubky | 5332_KB |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Spojka pro EN trubku | 0232_KB |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Tuhá hrdlovaná trubka | 1520_KC | 1ks=2m | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Příchytka plastová pro EN trubky | 5320_KB |  | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Spojka pro EN trubku | 0220_KB |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ostatní příslušenství k elektroinstalačním trubkám |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Zásuvková skříň | V 390 | IP44 jištěná s chráničem 40/4/003, zásuvky 2x230V, 1x16A/5, 1x32A/5, 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Vypínač na omítku | 3553-01929 B | č. 1, 10A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | LED svítdlo | Extra LED-5000-236-4K | 1xled 33W, 4449lm, 4000K | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Svítidlo nouzového osvětlení | MODUS, EXIT 1W LED |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dozbrojení NN rozvaděče HR
35 | jistič 1-pólový | LTN-10C-1 | In=10A, 10kA, char C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | jistič 1-pólový | LTN-10B-1 | In=10A, 10kA, char B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | jistič 3-pólový | LTN-40B-3 | In=40A, 10kA, char B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | svorkovnice řadová | PT 2,5 | šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | svorkovnice řadová | PT 2,5 BU | modrá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | svorkovnice řadová | PT 2,5 PE | žlutozelená | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | svorkovnice řadová | PT 10 | šedá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | svorkovnice řadová | PT 10 BU | modrá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | svorkovnice řadová | PT 10 PE | žlutozelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | příslušenství svorkovnic | označení, boční kryty |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | vodiče drátovací |  |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzemnění a pospojování
46 | zemnící pásek | FeZn 30x4 |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | svorka pro zemnící pásek | SR 2a |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | podpěra vedení pásku | PV44 |  | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | vodič drátovací | H07V-K 25 | zelenožlutý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | kabelové oko lisovací | 25x12 KU-L |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | vodič drátovací | H07V-K 6 | zelenožlutý | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | kabelové oko lisovací | 6x10 KU-L |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | barva na kov | pro nátěr zemnícího pásku |  | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
54 | rám pod rozvaděč | svařovaná oceloplechová konstrukce, základní nátěr + vrchní nátěr šedý | dle výkresu č. P20-2024-94-07 přesné rozměry nutno ověřit po demontáži stávajícího VN rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | protipořární přepážka | EI 60 |  | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | oplocení vnitřní/pletivová zábrana s dveřmi |  | sloupek výška 2000mm 6ks pletivo výška 1800mm, celková délka oplocení 5000m, oko max 12,5x12,5mm (IP2x) pletivová branka 1ks uzamykatelná s pletivem 12,5x12,5mm, šířka 800mm, výška 1800mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | slzičkový plech | tl= min 2mm |  | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
služby a M přirážky
58 | Zajištění splnění podmínek ČEZ Distribuce |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | zpracování dokumentace skutečného provedení |  |  | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | zpracování místního provozního předpisu |  |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | zajištění schválení MPP distributorem |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | nepředvídatelné práce |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | revize a uvedení do provozu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | seznámení pracovníků uživatele s obsluhou zařízení |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Mimostaveništní doprava (6% z ceny materiálu) |  |  | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Přesun dodávek (1% z ceny materiálu) |  |  | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Přidružený materiál (3% z materiálu nosný) |  |  | % | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Podíl přidružených výkonů (1% z materiálu, konstrukcí a materiálu nosný) |  |  | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Zednické výpomoci (1% z konstrukcí a materiálu nosný) |  |  | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkové náklady |  |  | kpl | 1 | 0