PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul.  28. října 201,

709 00 Ostrava - Mariánské  Hory

D. dokumentace STAVBy

D.1.2  stavebNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2b  STATICKÝ POSUDEK

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ stavby

(DUR+DSP)

ZASTŘEŠENÍ ATRIA SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Investor:	Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Zadavatel: 	Ateliér 38 s.r.o. 
Husova 1431/9, 702 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zpracovatel:	MARPO s.r.o.

28.října 66/201,  709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Zodpovědný projektant:	Ing. Radan Sležka

Vypracoval:	Ing. Martin Sležka

OBSAH:

1	ÚVOD	3

2	ZATÍŽENÍ	3

3	STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY	4

4	ZESÍLENÍ KONSTRUKCE V 1. NP	5

5	NOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY	6

6	PŘITÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ STROPNICE STROPU NAD 1. NP	7

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č.I	Zatížení stavebních konstrukcí	( 3 x A4 )

č.I.1	- zatížení klimatické	( 2x A4 )

č.I.2	- zatížení stálé a užitné	( 1x A4 )

Příloha č.II	Střešní panely	( 1 x A4 )

Příloha č.III	Ocelová konstrukce nástavby	( 19 x A4 )

Příloha č.IV	Ocelový nosník stropu nad 1. NP	( 2 x A4 )

Příloha č.V	Základové patky	( 12 x A4 )

č.V.1	- patka pod sloupek C4 (patka č. 5), rozměr 1,6/1,6 m	( 3x A4 )

č.V.2	- patka pod sloupek C5 (patka č. 6), rozměr 2,8/1,0 m	( 3x A4 )

č.V.3	- patka pod sloupek B4 (patka č. 2), rozměr 1,2/1,2 m	( 3x A4 )

č.V.4	- patka pod sloupek D4 (patka č. 8), rozměr 2,0/2,0 m	( 3x A4 )

Přílohy statického výpočtu jsou součástí této zprávy pouze v základním nutném rozsahu.

Vzhledem k velkému rozsahu tiskových výstupů použitých programů jsou kompletní výstupy k dostupné pouze u zhotovitele statického výpočtu.

SEZNAM NOREM A POUŽITÉ LITERATURY:

Výchozí podklady:

[1]	Stavebně architektonické řešení stavby, Atelier 38 s.r.o., 2018;

[2]	Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava-dokumentace pro provádění stavby, SO 02-přístavba objektu BN 14; 2.1 STATIKA – BETONOVÉ KONSTRUKCE, 02.2.1-03 Statický výpočet; OSA projekt s.r.o., Ostrava, 09/2011;

[3]	Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava-dokumentace pro provádění stavby, SO 02-přístavba objektu BN 14; 2.2 STATIKA – OCELOVÉ KONSTRUKCE, 02.2.2-03 Statický výpočet; OSA projekt s.r.o., Ostrava, 09/2011;

[4]	Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava, KONCEPCE NÁDSTAVBY TERASY OK3; OSA projekt s.r.o., Ostrava, 09/2011.

[5]	Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu, Opava-rekonstrukce a dostavba objektu BN 14 - IGP; GEOoffice, s.r.o., Ptáček, Muška; Ostrava, 02/2011.

[6]	Závěrečný report, Opava-Slezská univerzita – geologický dozor; GEOoffice, s.r.o., Ptáček, Muška; Ostrava, 05/2014.

Normy:

[11] ČSN EN 1990  - Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí

[12] ČSN EN 1991-1-1  - Eurokód 1: Obecná zatížení - Část 1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

[13] ČSN EN 1991-1-3  - Eurokód 1: Obecná zatížení - Část 1-3: Zatížení sněhem

[14] ČSN EN 1991-1-4  - Eurokód 1: Obecná zatížení - Část 1-4: Zatížení větrem

[15] ČSN EN 1993-1-1  - Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[16] ČSN EN 1993-1-2  - Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla- navrhování konstrukcí na účinky požáru

[17] ON 73 1580  - Hodnoty statických veličin průřezů tvaru I, H, U, L, T, trubek průřezu kruhového, průřezu čtvercového a lan.

Knihy:

[21] Statické tabulky: Technický průvodce 51 - Hořejší Jiří, Jan Šafka a kol, Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1987.

[22] Základové konstrukce – Bradáč, VUT v Brně, 1994,

SEZNAM LICENCOVANÝCH SOFTWARŮ:

[s1]	ArchiCAD 21.0 (Graphisoft)

[s2]	Scia Engineer 18.1 (Nemetschek Company)

[s3]	GEO5 –Patka (Fine spol. s r.o.), včetně komentářů a návrhových postupů

# ÚVOD

V rámci řešení projektu zastřešení atria v objektu Slezské univerzity na ulici Bezručovo náměstí 14 v Opavě je zpracováno následné stavebně konstrukční řešení. Předmětem statického řešení je návrh nosné konstrukce nástavby na stávající konstrukci terasy OK3.

V rámci návrhu konstrukce OK3 bylo uvažováno s možností nástavby, avšak ta byla předpokládána odlišně od nově navrženého řešení. Původně byla konstrukce nástavby uvažována s pouze 7 sloupy a nepochozí střechou. Dle požadavku investora bylo původně uvažované řešení poupraveno a to tak, že nová nástavba bude mít střechu pochozí (využívanou jako terasu) a z tohoto důvodu bude navýšen počet sloupů na celkem 9. S tímto novým řešením je spjat přepočet celé konstrukce vč. stávajícího 1. NP, jelikož dochází k většímu přitížení od nástavby a jiné redistribuci zatížení do sloupů v 1. NP. Příznivě lze brát fakt, že podlaha v 2. NP bude odlehčená oproti původní skladbě a zatížení užitné bude o 1,0 kN/m2 menší. Nutné je dále posoudit přitížení stávajících základových konstrukcí.

Návrh a posudek nosných konstrukcí je proveden podle současně platných norem a předpisů ČSN uvedených v seznamu použité literatury a norem. Při výpočtech a posudcích bylo využito komplexního výpočetního softwaru Scia Engineer 18.1 a software společnosti Fine spol. s.r.o. GEO5-Patka.

Navrhované konstrukce byly staticky posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Statickým výpočtem bylo prokázáno, že celá stavba (všechny její jednotlivé nosné prvky) je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření nebo kmitání konstrukce

- poškození jiných částí stavby, nebo technických zařízení, anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- poškození v případě, kdy je rozsah přetvoření neúměrný původní příčině.

Stavba je navržena z odolných a běžných stavebních materiálů.

Poznámky:

Pokud je uveden odkaz na obchodní firmy, názvy, nebo specifické označení výrobku, je tomu tak z důvodu, aby byl popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě lze použít i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení, které splňuje požadovaná kritéria.

Tato dokumentace je vytvořena v rozsahu pro povolení stavby (DSP). Před zahájením realizace stavby musí být vypracována odpovídající prováděcí dokumentace (DPS) a výrobně-technická dokumentace, která bude provedena zhotovitelem stavby s podrobným rozpracováním přinejmenším za dozoru autora statické části této dokumentace a odsouhlasena autory této dokumentace.

# ZATÍŽENÍ

Pro stanovení celkového zatížení posuzovaných prvků byly komplexně řešeny navazující konstrukce v základní kombinaci nejnepříznivějšího zatížení, případně jako reakce navazujících konstrukcí.

Zatížení stálé:	- součinitel stálého zatížení G = 1,35

- viz statický výpočet dle ČSN EN 1991-1-1

Zatížení nahodilé:	- součinitel nahodilého zatížení Q = 1,5

Užitné zatížení:

- kat. C2 – kavárna (nové)		 = 4,0 kN/m2

- kat. C3 – terasa (původní)		 = 5,0 kN/m2

Klimatické zatížení:

- sníh - II. oblast: sk =  1,05 kN/m2, µ1 = 0,80(0,95), µ2 = 1,55,

- vítr – II. oblast, kat. ter. III: qp = 0,635 kN/m2.

- viz. statický výpočet dle ČSN EN 1991-1-3, 4

Stanovení zatížení - viz příloha č. I.

# STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY

Nově je přitíženo 5 základových patek označených v původní dokumentaci [2] č. 2, 5, 6, 8 a 9. Dle nového statického modelu lze lokace sloupů pod přitíženými patkami popsat souřadnicemi B4 (č. patky 2), C4 (č. patky 5), C5 (č. patky 6), D4 (č. patky 8) a D5 (č. patky 9). Vzhledem k faktu, že patky č. 6 a 9 mají stejnou kontaktní plochu, bude posouzena pouze více zatížená patka č. 6.

Obrázek č. 1: Reakce Rz – nový stav (přitížení od nástavby)

Obrázek č. 2: Reakce Rz – původní řešení [3]

Pro posudek patek byly uvažovány základové poměry převzaty z inženýrsko-gelogického průzkumu [5] a informace ze závěrečného reportu geologického dozoru [6]. Závěrečný report geologického dozoru [6] informuje o odebrání nevyhovující vrstvy jílové zeminy a provedení štěrkového polštáře o mocnosti 0,5 m. Polštář zhutněn na hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 80,6 MPa a poměr Edef,2 / Edef,1 = 1,41.

Posudek základových patek- viz příloha č. V.

Z posudku vyplývá, že jsou všechny posuzované patky vyhovující pro celkové zatížení.

# ZESÍLENÍ KONSTRUKCE V 1. NP

Vzhledem k většímu přitížení od nástavby než bylo původně uvažováno a jiné redistribuci zatížení do sloupů v 1. NP jsou tři sloupy nevyhovující a je proto nutné navrhnout zesílení.

Jedná se o sloupy na pozicích C1, D4 a D5. Stávající sloupy ozn. č. 5 [3] jsou z trubky TR 219,1/8 mm (S235). Zesílení sloupů je navrženo z trubkových trofilů viz níže.

Obrázek č. 3: Výsledek posudek MSÚ pro konstrukce v 1. NP – nový stav (přitížení od nástavby) bez zesílení sloupů v 1. NP

Navržené ocelové prvky:

zS1 – zesilující profil stávajících sloupu TR219,1/8 …….……………..... TR 273/5 (S235);

Zs2 – zesilující profil stávajících sloupu TR219,1/8 …….……………..... TR 273/8,8 (S235).

Požární odolnost:

Požadavek požární odolnosti na konstrukve je 30 min (R30), pro splnění tohoto požadavku budou sloupy opatřeny protipožárním nátěrem a prvky stropu protipožárním podhledem.

Návrh zesílení proveden v rámci návrhu konstrukce nástavby - viz příloha č. III.

Z posudku vyplývá, že jsou všechny navržené prvky vyhovující pro celkové zatížení.

# NOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY

Nástavba bude provedena jako ocelová konstrukce. Sloupy a průvlaky budou vzájemně rámově spojeny, nosníky a ztužidla budou připojeny kloubově.

Devět sloupů (S) vynáší tři průvlaky (P), které nesou nosníky (N). Nosníky (N) slouží zároveň jako ztužení střešní roviny. Dále jsou navržena 3 svislá ztužidla (Z) (dvě ve směru kolmém na fasádu, jedno ve směru fasády). Skladba pochozí střechy bude vynášena stropními panely, které budou uloženy na nosnících (N) a průvlacích (P). Kotvení panelů k ocelovým prvkům bude dořešeno v rámci dodávky panelů.

Současně je 7 předpřipravených kotevních bodu pro sloupy (hlavy stávajících sloupů v 1. NP prochází skrz žb desku, konec trubky opatřena přivařenou plotnou tl. 20 mm), bude tedy nutné vytvořit další dvě místa kotvení pro nové sloupy.

Navržené ocelové prvky:

S1 – sloupky z válcovaných trubek …………………..………………..... TR 219/8 (S235);

S2 – sloupky z válcovaných trubek …………………..…………….... TR 219/14,2 (S235);

P   – průvlak z válcovaného profilu typu I ……...……………………….... IPE 450 (S235);

N – střešní nosník z válcovaného profilu typu I …………...…………….... IPE 330 (S235);

Z1 – ztužidla z válcovaných trubek …………….……………..….... TR 101,6/14,2 (S235);

Z2 – ztužidla z válcovaných trubek …………….……………..……..... TR 101,6/8 (S235);

F   – nosník fasády z válcovaného profilu typu U ……….……………….... UPN 160 (S235).

Navržený stropní panel:

Specifikace panelu:

modul:							1000mm;

tloušťka							140 mm (248 mm);

jádro:								IPN;

U									0,13 W/m2K;

PO:								REI 30 DP3Broof(t3) (s PVC fólií);

plechy (ex/in):					0,7 mm (Zn 275g/m2)/ 0,9 mm (Zn 275g/m2);

profilace (ex/in):				Q/TR;

povrch. úprava (ex/in):		PES 25 / PES 15;

barevná. úprava (ex/in):	RAL 9002 / RAL 9002;

uložení: 							spojitý nosník o min. 2 polích;

kotvení:							spodní vlna.

Požární odolnost:

Všechny prvky mimo nosníky fasády, které budou chráněny, jsou navrženy na požární odolnost R30 (30 min.).

Využití středního průvlaku (P) IPE 450 nad střední podporou při požární situaci je 104%. Aby byl nosník vyhovující na R30 bude lokálně zesílen plechy, detail bude proveden ve vyšším stupni dokumentace!

Návrh a posudek ocelových prvků - viz příloha č. III.

Návrh a posudek panelu - viz příloha č. II.

Z posudků vyplývá, že jsou všechny navržené prvky vyhovující pro celkové zatížení.

# PŘITÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ STROPNICE STROPU NAD 1. NP

Dvojice stropnic stávajícího stropu nad 1. NP IPE 180 (S235) ozn. č. 4 (ozn. převzato ze  statickém posudku z roku 2011, [3]),  bude nově přitížena VZT jednotkou o celkové hmotnosti 200 kg. Kažná z nosníků převezme 50 % zatížení od VZT jednotky. Nosníky posouzeny jako prosté kloubově uložené pruty.

Posudek prvku - viz příloha č. IV.

Z posudku vyplývá, že nosník je vyhovující pro celkové zatížení.

v Ostravě  03 / 2018	vypracoval:  Ing. Martin Sležka

počet stran této zprávy: 45  = 1 strana titulní + 7 stran textu zprávy + 37 stran přílohy