COND KLIMA s.r.o. – klimatizace, vzduchotechnika

Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

tel:	+420 777 744 479

e-mail:	info@cond-klima.cz

URL:	www.cond-klima.cz

Seznam dokumentace:

1. Technická zpráva							D.1.4.2,3-01

2. Půdorys 1. NP 							D.1.4.2,3-02

3. Půdorys 2. NP							D.1.4.2,3-03

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST D.1.4.2,3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB- VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Stavba			: Zastřešení atria Slezské univerzity v Opavě

Investor		: Slezská univerzita v Opavě, na Rybníčku 626/1, Opava, 746 01

Profese		: D.1.4.2,3 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ, 			  		 VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

Stupeň		: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval		: Ing. Marian Krischke

Číslo vyhotovení:

Datum		: 01/2024

Číslo zakázky		: 05/2019

Číslo dokumentu		: D.1.4.2,3-01

Počet stran		: 5

1. ÚVOD

V rámci projektu je řešeno nucené větrání a vytápění vybraného prostoru v rámci akce: zastřešení atria Slezské Univerzity v Opavě.

Cílem návrhu větrání je zajistit splnění hygienických požadavků z hlediska větrání čerstvým vzduchem v jednotlivých prostorách a splnění požadavků na úpravu mikroklimatických parametrů. Pro dodržení hygienických předpisů, zejména vyhovujících parametrů stavu vzduchu pro práci a pobyt osob v prostoru, je nutné instalovat vzduchotechnické zařízení. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo dané požadavky komfortu prostředí a vyhovovalo funkci a provozu. Návrh řešení respektuje hygienické normy a zásady větrání prostředí. Při splnění výše uvedených požadavků a zásad je návrh proveden tak, aby byly investiční náklady co nejnižší a poměr investičních a provozních nákladů co nejvýhodnější.

Podklady pro zpracování projektu:

- Nařízení vlády č. 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 272/2011 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. a vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- Zák.č.406/2000Sb. o hospodaření s energií

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- CSN EN 13779 Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

- ČSN 127010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“

- ČSN 730548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- stavební dispozice v digitální podobě

- konzultace s navazujícími profesemi

VZDUCHOTECHNIKAA OCHLAZOVÁNÍ

2. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

ZAŘÍZENÍ č.1 – VĚTRÁNÍ ATRIA

K řízenému větrání ATRIA ve 2. NP je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka umístěná v 1.NP objektu pod stropem.

Navržená vzduchotechnická jednotka splňuje ve všech parametrech požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 1253/2014, ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na EKODESIGN větracích jednotek. Jedná se o kompaktní zařízení se zabudovaným deskovým rekuperátorem (včetně bypassu) s účinností rekuperace až 76%.

Součástí jednotky jsou dále filtry F7 na přívodní sekci a M5 na odvodní sekci, ventilátorové komory, uzavírací klapky, elektrický ohřívač přívodního vzduchu, pružné vložky pro připojení na VZT potrubí a montážní sada.

Přívod  a odtah vzduchu je řešen pomocí distribučních elementů – talířových ventilů. Přesné umístění koncových prvků VZT nutno upřesnit při montáži – dle projektu interiéru, rozmístění osvětlovacích těles, realizačního projektu profese VZT apod. Veškeré koncové prvky přívodu vzduchu budou napojeny kruhovým potrubím v úpravě tlumící a izolující hluk.

Nasávání čerstvého vzduchu je navrženo přes nasávací tvarovku se sítem nad terénem ve výšce 1m.

Odfuk znehodnoceného vzduchu je pak veden opět přes výfukovou tvarovku na střeše objektu s odfukem volně do atmosféry na terén 1m.

K eliminaci šíření hluku budou potrubní rozvody vybaveny tlumícími prvky – buňkovými, nebo kulisovými tlumiči hluku. Vzduchotechnické potrubí přívodu / odvodu vzduchu do exteriéru bude celoplošně opatřeno termoakustickou izolací.

Termoakustické izolace splňují požadavky na úsporu tepla, brání případné kondenzaci a slouží k útlumu hluku vznikajícího provozem vzduchotechnických zařízení. Podrobný popis jednotlivých izolací viz. níže - odstavec č .4 – „Izolace, nátěry“.

Zařízení je řízeno vlastním systémem mikroprocesorové regulace a bude pracovat v automatickém režimu – plynulý průtok vzduchu, regulace ohřevu vzduchu, týdenní program apod. Součástí regulace bude standard časového nastavení a bezpečností prvky proti poškození zařízení.

Silové napájení a jištění vzduchotechnické jednotky je řešením samostatné profese EI. Regulace jednotky bude mít možnost budoucího napojení na nadřazený systém.

Hlavní technické parametry a údaje:

- Celkový vzduchový výkon – přívod/odvod vzduchu: 2100/2100 m3/h

- Elektrický příkon VZT jednotky (ventilátory): 2x 0.75 kW/2x 3.3 A / 230 V

- Topný výkon elektroohřívače: 8 kW / 3x400 V

ZAŘÍZENÍ Č.2 – CHLAZENÍ ATRIA

Rozsah ochlazování je navržen v souladu s požadavky na „určené místnosti. Tepelné zátěže byly stanoveny výpočtovou metodou dle ČSN730548 na základě požadavků technického vybavení jednotlivých místností, obsazenosti apod.

Jako systém ochlazování je navržen systém přímého chlazení s invertorovou technologií (MULTIsplit).

Vnitřní výparníkové jednotky v nástěnném provedení budou propojeny s venkovní kondenzační jednotkou potrubím chladiva a kabeláží. Vnitřní jednotky budou zavěšeny na stěnách řešených prostor, venkovní kondenzační jednotky pak budou umístěny na podpůrné konstrukci na střeše objektu.

Kondenzační jednotka bude z důvodu zabránění přenosu chvění do stavební konstrukce podložena izolátory chvění.

Po instalaci Cu potrubí a kabeláže prostupem je vždy nutno prostup zatěsnit.

Vnitřní jednotky budou samostatně regulovatelné pomocí infračerveného dálkového.

Odvod kondenzátu od vnitřních výparníkových jednotek řeší profese ZTI.

Hlavní parametry zařízení:

1.1,Chlazení(jednotka umožňuje chlazení až do venkovní teploty -15oC )

- Celkový chladící / topný výkon zařízení: 				3.7/5.0kW-R410A

- Elektrický příkon zařízení – venkovní jednotka:			0.71kW, 7 A, 230 V

VYTÁPĚNÍ

3. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

V rámci projektu vytápění, je prostor řešen vytápěním pomocí otopných deskových těles které se přemístí z chodby ze 2.NP (viz. výkres).

Zároveň taky kazetová klimatizační jednotka bude sloužit k vytápění daného prostoru.

Potřeba tepla			8 kW

Spotřeba tepla			60 GJ/rok

POŽADAVKY NA PROFESI STAVBA

V rámci instalace nového vzduchotechnického zařízení je nutné provést veškeré stavební prostupy pro vedení rozvodů vzduchotechnického potrubí s následným dozděním, resp. začištěním dle standardu používaného u obdobných-stávajících rozvodů v objektu, instalaci dveřních mřížek a revizní otvory (400x400) pro údržbu/opravu VZT zařízení (ventilátory).

POŽADAVKY NA PROFESI ELEKTRO

V rámci profese Elektro je nutné zapojit veškeré nové vzduchotechnické zařízení, včetně nového jištění a revize – nutno upřesnit při realizaci.

4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Jednotlivá nová zařízení vzduchotechniky a ochlazování respektují požadavky požární ochrany objektu dle ČSN730872. Vedení pro nová zařízení ochlazování dle podkladů zadavatele neprochází oddílnými požárními úseky. Pokud se toto změní, je třeba osadit potrubí zařízením s ochranou proti požáru.

5. IZOLACE, NÁTĚRY

Potrubní rozvody jsou již z výroby pozinkovány, nátěry potrubí se neuvažují. Potrubí z a do exteriéru od VZT jednotek se zaizoluje izolací na bázi syntetického kaučuku tl. 20 mm.

Klimatizační potrubí Cu je již z výroby izolováno. Doizolují se pouze případné spoje a svary.

6. MONTÁŽNÍ PRÁCE

Montáž vzduchotechniky musí provádět odborná firma mající s montáží praktické zkušenosti. Při montáži je nutno dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. Závěsy a podpěry potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér spolu se stavebním technikem a technologem v rozteči takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí.

7. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Výrobce jednotlivých zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu. Montážní firma seznámí obsluhu s namontovaným zařízením a jeho údržbou. Uživatel zajistí pravidelnou údržbu a prohlídku zařízení odborným servisem.

8. PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany životního a pracovního prostředí. S veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby i době užívání stavby je nutné nakládat dle platné české legislativy.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Montáž, údržbu a opravy může provádět jen odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon 309/2007Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Vzduchotechnická zařízení smí obsluhovat pouze pověření pracovníci, kteří byli v tomto oboru zaškoleni a budou pravidelně kontrolováni. Montáž zařízení je nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310. Při obsluze a údržbě je třeba se řídit předpisy pro obsluhu a údržbu, které byly dodány k jednotlivým elementům zařízení. Pro obsluhu zařízení musí být zpracován provozní předpis.

10. ZÁVĚR

V případě záměny vyprojektovaných prvků a zařízení za jejich ekvivalenty neručí projektant za správnou funkci zařízení a nemůže garantovat navržené a vypočtené výkony. Technická zpráva je nedílnou součástí projektu. Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zhotovitele. Před instalací jednotlivých částí je nutno vyhotovit výrobní dokumentaci a předat ji k posouzení. V průběhu dodávky je nutné dodržet montážní dokumentaci a předpisy jednotlivých výrobců.