a)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	3

b)	účel a funkce zařízení, výchozí podklady	3

c)	celková koncepce	4

d)	rozvody pitné vody	4

e)	Rozvody kanalizace	5

f)	zařizovací předměty a ostatní zařízení	5

g)	Izolace	6

h)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	7

i)	požadavky na navazující profese	7

j)	požadavky na postup realizačních prací	7

- výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – navrhování a projektování

ČSN EN 15316-3-1 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN EN 806-3/2007 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

Vyhláška č. 120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona č. 274/2011 Sb.

O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - příloha č. 12 Směrná čísla roční potřeby vody

Zákon č. 274/2011 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

- účel a funkce zařízení, výchozí podklady

Tato část projektové dokumentace „D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE“ řeší návrh rozvodů vody a splaškové kanalizace v rámci akce: „Zastřešení atria Slezské univerzity v Opavě". Objekt se nachází v katastrálním území Opava-Předměstí na parc. č. 523.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební povolení stavby.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí,

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

- celková koncepce

Navržené zařizovací předměty v prostoru Atria ze stávající rozvodu studené vody 40x5,6 vedený v podhledu chodby. Přívod bude opatřeno vodoměrem, kulovými kohouty a vypouštěcím ventilem. Potrubí bude po celé délce tepelně izolováno. Potrubí v 1.NP bude vedeno v podhledu a do 2.NP projde přes stropní konstrukci.

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny v podhledu 1.NP a před tvarovku HTEA 100/100-87 napojeny na stávající svod splaškové kanalizace. Potrubí bude po celé délce izolováno.

Dešťové vody ze střechy objektu a terasy budou svedeny dešťovým svodem a vpusti do svodného potrubí kanalizace a zaústěny do stávajícího dešťové kanalizace přes tvarovku HTEA 100/100-87.

- rozvody pitné vody

Pro zásobování navrhovaných zařizovacích předmětů v řešeném objektu jsou navrženy rozvody studené a teplé vody. Nové rozvody vody jsou napojeny na stávající vodovodní potrubí studené vody. Napojení bude provedeno pod stropem v místnosti č. 102b Chodba a je opatřeno kulovým kohoutem, vypouštěcím ventilem a vodoměrem. Z chodby jsou navrženy rozvody studené vody k zařizovacím předmětům. Rozvody jsou vedeny pod stropem. Rozvody u zařizovacích předmětů jsou vedeny po stěně za skříňkou pod zařizovacími předměty.

Vypouštění bude zajištěno výtokovými armaturami zařizovacích předmětů. Přívodní potrubí bude vedeno v min. spádu 0,5% od svislého potrubí k vypouštěcím armaturám.

Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody bude zajištěn elektrickým ohřívačem pod umyvadlem.

    - Potrubí vnitřního vodovodu, montáž

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí rozvodů studené a teplé vody. Na rozvod bude použito vícevrstvé potrubí (např. Ivar Alpex-duo XS) PE-HD/AL/PE-X, kombinace polyetylénu s hliníkovou vložkou a teplotní délkovou roztažností a = 0,026 mm/(m.K). Potrubí bude opatřeno po celé své délce tepelnou izolací. Armatury budou v závitovém provedení z PPR PN 20 vnitřním mosazným pozinkovaným tělesem. Spojování potrubí bude prováděno svařováním pomocí elektrotvarovek. Ležaté potrubí studené a teplé vody je vedeno v minimálním spádu 0,05%.

Vícevrstvé potrubí bude spojováno lisováním dle pokynů výrobce. Spojování musí být prováděno přesně podle pracovních postupů a pokynů výrobce a spolehlivými přístroji k tomu určenými, jejichž parametry jsou zkontrolovány.

Použitý materiál potrubí bude vhodný pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. Instalace vnitřního vodovodu musí být provedena v souladu s ČSN 75 5409, ČSN EN 806/1-5 a souvisejícími normami a předpisy. Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu.

Potrubí bude vedeno pod stropem uchyceno k nosným profilům nebo zavěšeno na stropní konstrukci. Potrubí bude uchyceno pomocí objímek tak, aby byla umožněna délková roztažnost potrubí. Budou použity pevné a kluzné objímky, případně kompenzační kusy. Pokud potrubí bude tepelně izolováno, budou objímky upevněny až na zaizolované potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému nutno provádět dle montážních předpisů výrobcem materiálu.

Při prostupu přes zděné a stropní konstrukce bude potrubí vhodně chráněno před mechanickým poškozením (např. PVC chráničky).

    - Bilance potřeby pitné vody

Ve víceúčelovém prostoru s provozním zázemím dojde pouze k umístění umyvadla a pítka na vodu. Předpokládá se, že nedojde k navýšení potřeby vody.

- Rozvody kanalizace

    - Splašková kanalizace

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno po stěně za skříňkou pod zařizovacími předměty. Ležaté splaškové potrubí bude vedeno pod stropem. Minimální sklon připojovacích potrubí bude 3%. Ležaté splaškové potrubí zavěšené pod stropem bude vedeno v minimálním spádu 2%.

    - Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy a terasy budou svedeny dešťovým svodem a vpusti do svodného potrubí kanalizace a zaústěny do stávajícího dešťové kanalizace.

Svodné dešťové potrubí bude vedeno pod stropem v minimálním spádu 1,0%.

    - Potrubí kanalizace, montáž

Pro vnitřní kanalizaci bude použito plastové hrdlové kanalizační potrubí. Všechna potrubí vnitřní nadzemní splaškové kanalizace, budou provedena z polypropylenu typu HT. Připojovací potrubí splaškové vody bude napojeno na zařizovací předměty přes zápachovou uzávěru.

Při prostupu přes konstrukce bude potrubí vhodným způsobem chráněno před mechanickým poškozením a utěsněno proti posuvu vhodným pružným materiálem dle zvyklosti dodavatele. Při prostupech stropem bude potrubí opatřeno systémovými průchodkami, které budou zaručovat vodotěsné a zvukotěsné, případně protipožární oddělení pater.

Minimální sklon připojovacího potrubí bude 3%. Ležaté splaškové potrubí zavěšené pod stropem bude vedeno v minimálním spádu 2%.

Uchycení potrubí bude pomocí pevných a kluzných objímek ve vzdálenostech dle podkladů výrobce.

Při prostupu přes konstrukce bude potrubí vhodným způsobem chráněno před mechanickým poškozením a utěsněno proti posuvu vhodným pružným materiálem dle zvyklosti dodavatele. Při prostupu sádrokartonovými konstrukcemi bude prostor kolem potrubí parotěsně utěsněn.

Při provádění prostupů musí být dodrženy statické požadavky na prostupy!

Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťovými svody přes lapač splavenin v úrovni terénu do stávajícího potrubí dešťové kanalizace.

    - Bilance odtoku splaškových vod

Ve víceúčelovém prostoru s provozním zázemím dojde pouze k umístění umyvadla a pítka na vodu. Předpokládá se, že nedojde k navýšení odtoku splaškových vod.

- zařizovací předměty a ostatní zařízení

V budově jsou navrženy převážně klasické standartní keramické zařizovací předměty. Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. Navržené zařizovací předměty musí splňovat podmínky dotačního titulu: “Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č.7, článek 4 – Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů“.

Instalovaná zařízení k využívání vody musí splňovat spotřebu vody doloženou technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru (vypočteno dle vzorce Va = (Vf + (3 × Vr)) /4;

kde:

Va = průměrný objem;

Vf = úplné (velké) spláchnutí, 4 litrů;

Vr = redukované (malé) spláchnutí; 2 litry.

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Navržené zařizovací předměty splňují certifikát European unified Water label - class A. Zhotovitelem dodané zařizovací předměty musí rovněž splňovat certifikát European unified Water label - class A.

Umyvadla a dřez:

Baterie umyvadel bude ve stojánkovém chromovaném provedení, napojení stojánkové baterie bude pomocí rohových ventilů, umístěných pod zařizovacím předmětem.

Umyvadlové i dřezové baterie jsou navrženy jako směšovací pákové s omezovačem průtoku s maximálním průtokem vody 6 l/min.  Viditelné zápachové uzávěry budou v chromovaném provedení, ostatní mohou být v plastovém provedení.

Sprchy:

Sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min.

Klozety:

WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 4 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru (navrženo splachovací tlačítko 2/4 l).

Pisoáry:

Pisoáry jsou navrženy s radarovým splachováním s nastaveným max. splachovacím objemem 1 l.

Spotřebiče a zařizovací předměty lze napojit na vnitřní vodovod jen tehdy, jestliže jsou vybaveny a upraveny tak, aby nedocházelo ke zpětnému sání vody nebo jiných kapalin a plynů. Výtokové armatury musí být opatřeny proti znečištění veřejného vodovodu zpětným průtokem dle ČSN EN 1717.

- Izolace

Všechna potrubí rozvodů teplé vody musí být po celé délce řádně izolována proti tepelným ztrátám. Potrubí studené vody bude po celé délce izolováno proti kondenzaci vody.  Izolace potrubí budou odpovídat vyhlášce 193/2007 Sb.

Potrubí teplé a studené vody - izolace λ=0,040W/mK

| Vícevrstvé potrubí TV,CV | 16x2,0 | 18x2,0 | 20x2,0 | 26x3,0 | 32x3,0 | 40x3,5 | 50x4,0 | 63x4,5 | 75x5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka izolace [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |

Potrubí studené vody

Potrubí studené vody bude opatřeno trubicovou izolací tl. 13 mm (λ=0,040W/mK), jako opatření proti kondenzaci vodních par na stěnách potrubí.

Potrubí vody v drážkách ve zdivu bude opatřeno návlekovou izolací tl. 6 mm (λ=0,040W/mK).

Potrubí studené a teplé vody musí být izolováno po celé své délce, včetně prostupů.

Potrubí v souběhu teplé a studené vody bude vedeno v dostatečné minimální vzdálenosti 100 mm, aby bylo umožněno nasazení tepelně-izolačních návlekových trubic a aby nedošlo k ohřátí studené vody nad 20°C. V případě, kde nebude dodržená dostatečná vzdálenost potrubí, se doporučuje izolovat potrubí studené vody v tloušťce 20mm, aby nedocházelo ke zvyšování teploty studené vody nad 20°C, a tím ke zhoršování hygienické kvality vody.

- ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Ochrana životního prostředí

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště - hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení stavebních prací odstraněn.

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.381/2001 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění. Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného úřadu. Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.596/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce. Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 3108, 34 3100, 34 5080 - zacházení s elektrickými zařízeními osobami neznalými a poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u staveništních rozvaděčů, apod. Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.

- požadavky na navazující profese

Požadavky na elektrickou energii

-připojení elektrického ohřívače

-dopojení myčky (není předmětem ZTI)

Požadavky na stavební úpravy a statické řešení

- prostupy konstrukcemi

- požadavky na postup realizačních prací

Zkoušky a uvedení do provozu

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do provozu.

Před provedením vnitřního opláštění a před zomítáním, zazděním apod. potrubí budou provedeny předepsané zkoušky dle ČSN a EN včetně provedení Protokolu o zkoušce.

Zkouška vnitřního vodovodu musí být provedena ve třech krocích, a to prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška.

Zkouška kanalizace bude obsahovat technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušku plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí.

Všeobecné požadavky

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních prací a konstrukcí.

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) a odsouhlaseny investorem.

Vypracoval:	Ing. Lukáš Onderka