## Hlavní rozp. - Kotelna
Příloha č. 3 Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
Modernizace kotelny Bezručovo náměstí 13, Opava
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
NAZEV | OBJEKTU : | KOTELNA, REGULACE, PLYN, ZTI, ELEKTRO, ST. ÚPRAVY |  |  | REG. | Č. STAVBY: | UNI-B13
NAZEV | STAVBY : | KOTELNA BEZRUČOVO NÁM. Č. 13, OPAVA |  |  | ZAK. | Č. OBJEKTU: | 606262761
ČÍS. POL. | KÓD CEN. POLOŽKY | Z K R Á C E N Ý P O P I S | M.J. | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA (D+M) | CELKOVÁ CENA (D+M) | JEDNOTK. HMOT. v T | CELKEM HMOT. v T
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | KANALIZACE
1 | 721 A01 721173190 | DEMONT. STAV. KANALIZACE d50-110 | M | 12 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.01104
2 | 722 A01 721173201 | POTRUBI HT ODPADNÍ D 40 | M | 5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005
3 | 722 A01 721173202 | POTRUBI HT ODPADNÍ D 50 | M | 15 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.01395
4 | 723 A01 721173203 | POTRUBI HT ODPADNÍ D 75 | M | 6 | 0 | 0 | 0.002 | 0.012
5 | 724 A01 721173204 | POTRUBI HT SVODNÉ D 110 | M | 7.5 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0225
6 | 725 A01 721173205 | DRÁŽKA V PODLAZE BETON 0,06m2+ZPĚTNÁ OPRAVA PO ULOŽENÍ POTRUBÍ d110 | M | 7.5 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0525
7 | 726 A01 721173206 | DRÁŽKY ZDIVEM 0,01m2+OPRAVA PO ULOŽENÍ POTRUBÍ | M | 5.6 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0168
8 | 727 A01 721173207 | Č.KUS d110 = KOLMÁ ODBOČKA 110/110 + mřížka 150*150 s rámem | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
9 | 721 A01 721173208 | PONOR. CERPADLO 10 m3/hod., 230V PONORNÉ ČERPADLO: Max. průtok [l/hod]: 10000; Max. výtlak [m]: 8; průchodnost [mm]: 30; Jmenovitý výkon [W]: 650; 230V + hadice d25 / 5,0m | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01
10 | 721 A01 721173209 | DOPOJENI NA STAV. KANAL D50-75 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
11 | 722 A01 721173210 | PROŘEZ POTRUBÍ d110+VLOŽENÍ FILTRU VODY d350mm/V=500mm-PŘÍTOK/ODTOK 110-ULOŽENÍ NA KONZOLU NOD PODLAHU+PŘEULOŽENÍ STÁVAJÍCHO POTRUBÍ od filtru HT 110 v DÉLCE 3,0m | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021
12 | 721 A01 721173211 | DOPOJENI NA STAV. JIMKU d40-110/… pozn.: jímka bude bez poklopu!!!! | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
13 | 722 A01 721173212 | SKLOPNÉ MADLO 700mm KOVOVÉ-BÍLÉ PRO VYMEZENÍ JÍMKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
14 | 721 A01 721173213 | STEN. ODPAD. VENTIL/d40 (KOTLE, KOMÍN, PRAČKY, ČERPADLA) | KUS | 9 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09
15 | 721 A01 721173207 | KOTVICI PRVKY PRO KANAL OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY | KG | 9 | 0 | 0 | 0.001 | 0.009
16 | 721 A01 721173208 | VENTILATOR AXIALNI 3670M3/HOD ...230V, 0,7A,150W,d361mm,aku.tlak 53dB/A, PRŮTOK při 0Pa 3670m3/h | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
17 | 721 A01 721173209 | UMYVADLO DITURVIT BÍLÉ 500*450mm + PLAST. SIFON d40 (1x KOTELNA, 1x SUŠÁRNA PRÁDLA) | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.013 | 0.026
18 | 721 A01 998721101 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.3 | 0 | 0
19 | 721 A01 998721192 | KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.3 | 0 | 0
| OBOR 721 | KANALIZACE CELKEM | [5 empty] | 0.31879
| OBOR 722 | VODOVOD
20 | 721 A02 722176112 | DEMONT. STAV. VODOINSTAL D15-32 | M | 31 | 0 | 0 | 0.001 | 0.031
21 | 721 A02 722176145 | PROPOJ NA STAV. ROZVOD VODY ZA VODOMĚREM M. Č. 030 /POZIN. POTRUBÍ DN50/ +ROZVOD DO OBJEKTU U DVEŘÍ KOTELNY | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
22 | 721 A02 722176150 | POTR.OCEL POZIN. DN50+IZ.9mm | M | 10 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01
23 | 722 A02 722176151 | POTR PLAST d20/PN20 | M | 20 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02
24 | 721 A02 722176152 | POTR PLAST d25/PN20 | M | 25 | 0 | 0 | 0.00129 | 0.03225
25 | 722 A02 722176153 | POTR PLAST d32/PN20 | M | 25 | 0 | 0 | 0.001 | 0.025
26 | 721 A02 722176154 | NAVLEK.IZOALCE TL.9-20/POTR.20-32 | M | 70 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07
27 | 721 A02 722176155 | KOTVICI PRVKY POZINK. PRO VODU | KG | 8 | 0 | 0 | 0.002 | 0.016
28 | 721 A02 722176156 | POJISTNA SOUPRAVA G3/4 +EXPANZE 12 l +VODOMĚR 4,0 m3/hod TUV | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
29 | 721 A02 722176161 | UK DN50 KOV s VK PRO páteřní st. vodu | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
30 | 722 A02 722176162 | UK DN32 KOV PRO T+S VODU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
31 | 721 A02 722176163 | CIRKULACNI SOUPRAVA / 1*Šroubení k čerpadlu s kohoutem 6/4" x 1" + 1*Šroubení k čerpadlu s kohoutem a klapkou 6/4" x 1" + CERPADLO nerezové pro pitnou vodu VÝKON: 8,0m3/h, 230V, 50Hz, IP 44; PŘIPOJENÍ 180mm, max. dopravní výška 7,4 m | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008
32 | 721 A02 722176164 | DOPOJENI TECHNOLOGIE DN15/20 BLOKOVÉ UPRAVNY VODY (SOUČÁSTÍ KK25 + VODOMĚR DN15 - 1,5 m3/h) | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
33 | 721 A02 722176165 | DOPOJENI NA S+T+C ROZVOD VODY | KUS | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003
34 | 721 A02 722176169 | PÁKOVÝ VÝTOKOVÝ VENTIL NA D UMÝVADLO + NÁSTĚNKA | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
35 | 721 A02 722176170 | UK DN15/20 KOVOVÝ OSAZENÝ DO PLASTOVÉHO POTRUBÍ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004
36 | 721 A02 998722101 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.24 | 0 | 0
37 | 721 A02 998722192 | VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.24 | 0 | 0
| OBOR 722 | VODOVOD CELKEM | [5 empty] | 0.24725
| OBOR 723 | PLYNOVOD
38 | 721 A03 723120195 | ODSTAV. + VPUŠTĚNÍ PLYNU VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ | SADA | 1 | 0 | 0 |  | 0
39 | 721 A03 723120197 | DEMONT POTRUBI DN15-80 (S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA) | M | 15 | 0 | 0 | 0.005 | 0.075
40 | 721 A03 723120198 | DEMONT. AKUMULACE DN150/200/7.0m; ÚPRAVA NA DÉLKU 1,7m + VK1/2 + TLAKOMĚR 0-4kPA s UK včetně 2x nátěru žluté barvy + uložení nepotřebné části cca 6,0m NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101
41 | 721 A03 723120199 | MONTÁŽ PLYN. AKUMULACE DN150/200-1,7m POD NOVOU KOTLOVOU SESTAVU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025
42 | 721 A03 723120200 | NAPOJEN NA STAV. PLYN.POTRUBI V M.Č.030 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011
43 | 721 A03 723120203 | KK DN15 PN40 PRO PLYN/ODV | KUS | 6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006
44 | 721 A03 723120204 | KOH. VZORKOVACI DN15 PN40 PRO PLYN | KUS | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003
45 | 721 A03 723120205 | POTRUBI OCELZAV SVAR DN15 | M | 6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006
46 | 721 A03 723120206 | POTRUBI OCELZAV SVAR DN20 | M | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007
47 | 721 A03 723120207 | POTRUBI OCELZAV CERNE SVAR DN65 | M | 9 | 0 | 0 | 0.02144 | 0.19296
48 | 721 A03 723120211 | PRIPOJ KOTEL DN25+KK+HADICE 0.5m | SADA | 3 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006
49 | 721 A03 723120212 | NATER POTRUBI PLYNU ZLUTY Z+2*S | M | 22 | 0 | 0 | 0.001 | 0.022
50 | 721 A03 723120215 | REVIZE+TL.ZKOUSKA PLYNU KOTELNY | KUS | 1 | 0 | 0
51 | 721 A03 998723101 | PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.45 | 0 | 0
52 | 721 A03 998723192 | PLYNOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.45 | 0 | 0
| OBOR 723 | PLYNOVOD CELKEM | [5 empty] | 0.45496
| OBOR 726 | ELEKTROINSTALACE+MaR
53 | 721 C06 726190986 | SAMOSTANÁ ČÁST ROZPOČTU /pouze přenesená částka !!!!!!!/ | SADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
54 | 731 A01 731110990 | MONTAZNI LESENI PRO INSTALACE V PROSTORÁCH KOTELNY | SADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 731 A01 731110992 | VYPUSTENI SYSTEMU KOTELNY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 731 A01 731110993 | ODSTAV.VODOINSTAL.TEPLA+STUDENA+CIRKULACE | SADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 731 A01 731110994 | DEMONT.TEPELNE IZOLACE+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLADCE | M2 | 33 | 0 | 0 | 0.001 | 0.033
58 | 731 A01 731110996 | DEMONT. KOTLE PLYN 230KW / 850KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7
59 | 731 A01 731110997 | DEMONT. VYSTROJ. KOTELNY OHŘÍVAČ TUV, ROZDĚLOVAČ, ANULIOID ARMATURY, FILTR- DO VÁHY 150KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 12 | 0 | 0 | 0.08 | 0.96
60 | 731 A01 731110998 | DEMONT.BETON. SOKLU v KOTELNE | M3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.82 | 1.092
61 | 731 A01 731110999 | DEMONT.DLAZBY v m.c 030 | M2 | 55 | 0 | 0 | 0.01 | 0.55
62 | 731 A01 731111000 | DEMONT.POTERU v m.c 030 | M2 | 55 | 0 | 0 | 0.015 | 0.825
63 | 731 A01 731111001 | VYSATI,UKLID PODKLADU+PENETRACE | M2 | 55 | 0 | 0 | 0.001 | 0.055
64 | 731 A01 731111002 | SAMONIVEL.STERKA DO 10mm | M2 | 55 | 0 | 0 | 0.015 | 0.825
65 | 731 A01 731111003 | PODKLADKA DL.KERAMICKYCH 9-12KS/M | M3 | 55 | 0 | 0 | 0.015 | 0.825
66 | 731 A01 CENA01 | DODÁVKA DLAZBY 300*300*9mm | M3 | 55 | 0 | 0 | 0.021 | 1.155
67 | 731 A01 731111004 | OPRAVA KERAM. OBKLADU 150*150 ŠEDÝ ( SOUČÁSTÍ ODEJMUTÍ STÁVAJÍCHO, UPRAVA PODKLADU, TMEL,DODÁVKA OBKLADU 150*150 ŠEDÝ+SPÁROVÁNÍ) | M2 | 25 | 0 | 0 | 0.02 | 0.5
68 | 731 A01 731111005 | OPRAVA STEN. JIMKY-NATER HYDROIZOIZALAČNÍM NÁTĚREM | M2 | 1.25 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0025
69 | 731 A01 731111006 | Oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn a stropů (m.č. 0.30 = 40m2, m.č. 031 = 25m2) | M2 | 65 | 0 | 0 | 0.02 | 1.3
70 | 731 A01 731111007 | VYMALBA / UMYTI, PEMETRACE, 2*NÁTĚR STĚN A STROPŮ (m.č. 030 = 150m2, m.č. 031 = 80m2) | M2 | 230 | 0 | 0 | 0.002 | 0.46
71 | 731 A01 731111008 | DEMONTÁŽ MŘÍŽE DO 0,6m2..DOZDĚNÍ OTVORU zdivo YTONG 300mm (bude následně obloženo-viz výše) | M2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.12 | 0.072
72 | 731 A01 731111009 | OTVOR DO KOMINU 300*300mm PRO ODKOUŘENÍ + PŘÍVOD VZDUCHU, PO REALIZACI VYSTROJENÍ DN200 - DOZDĚNÍ OTVORU YTONG+OMÍTKA | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
73 | 731 A01 731111010 | DEMONT.VZT POTR 0,35m2/6,0m+ZASLEPENI OTVOR CETRIS DESKOU 0,50m2 /místo pro osazení ventilátoru | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08
74 | 731 A01 731111011 | oprava podkladu + nátěr dveří (bílý) a zárubně (hnědý) dveří do místn. 030..1,0*2,0m + dveří do míst. 0,31.. 0,8*2,0m | SADA | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02
75 | 731 A01 731111012 | NATER ZABRADLI m.č. 030 SYNTET. BILY (DN25/32 - ocel délky cekem 30m) | M | 30 | 0 | 0 | 0.00125 | 0.0375
76 | 731 A01 731111013 | NATER SCHODU-SEDA PROTISKLUZNA+ZLUTÝ PRUH!!!!!! | M2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0021
77 | 731 A01 731111014 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU+ULOZENI/30km | T | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 731 A01 731112013 | MONTAZ PLYN.KOTLE ZAVESNY DO 150kW | KUS | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09
79 | 731 A01 CENA01 | Kotel kondenzační 30-150kW plynový nástěnný kondenzační, váha cca 100 kg, orientační rozměry v*š*hl = 850*480*570 mm, NOx dle EN15502=6, odvod spalin/přívod 110/160mm | KUS | 3 | 0 | 0 | 0.096 | 0.288
80 | 731 A01 CENA02 | Sada pro kaskádu do 450 kW Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 90–150kW 3ks Hydraulický sběrač vč.iz pro 2 kotle pro modely 90–150kW 1ks Hydraulický sběrač vč.iz pro samostatný kotel 90-150kW 1ks Sada propojení plynového potrubí (sběračů) 1ks Sada přírub a těsnění 1ks Sada hydraulického připojení HVDT DN80 28m³/hod 1ks HVDT DN80 28m³/hod–270 až 450 kW 1ks Sada kotlové expanzní nádoby 10l 3ks | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.212 | 0.212
81 | 731 A01 731112014 | SPUSTENI KOTLE AUTOR. OSOBOU | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0
82 | 731 A01 731112015 | MONTAZ ODKOURENI KOTLU PLAST/PLAST, dělený přívod, odvod DN200 / 3*110, svislá část DN200 / 25m + hlavice | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
83 | 731 A01 CENA01 | SADA DELENE ODKOURENI KOTLU (ODTAH = sada sdružených odvodů spalin univerzální pro kaskády kotlů DN200-110; Rozšíření sady univerzální sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200-110; 3*Trubka DN110x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komíne; 2*Trubka DN200x1000 mm PP, s hrdlem; T kus přímý revizní PP DN200 pro odvod spalin komínem; Koleno DN 200x87°, PP pro odvod spalin; Koleno patní s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS, PP/EPDM/ocel; 13* Trubka DN200x2000 mm PP, s hrdlem; 13*Objímka distanční DN200 PP pro odvod spalin komínem, nerez; Poklop komínový DN200, nerez s vyústěním PP-UV černá; přívod spalovacího vzduchu=sdružených přívodů univerzální pro kaskádu 3 kotlů DN200-110 + rozšíření sady kotlů DN200-110; 3*Trubka DN110x500 mm PP; 3*klapka d110, zátka DN200; 2*trubka DN200x1000 mm PP; Koleno DN 200x87°, PP pro přívod vzduchu; izolace na potrubí tl.30mm 3,5m2 | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.325 | 0.325
81 | 731 A01 731112016 | REVIZ. KOUŘOVYCH CEST KOTLE + ŠTÍTEK | SADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 731 A01 731119418 | NEUTRALIZAČNÍ BOX KOTLŮ do 500kW + NÁPLŇ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
83 | 731 A01 731119419 | DOPOJ KOTLE NA NEUTRALIZAČNÍ BOX+DOPOJENI KOTLE+ODKOUŘENÍ | SADA | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008
84 | 731 A01 731119421 | Separátor nečistot s magnety a izolací DN80 přírubový P protipříruby PN16 DN80OTIPR. | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
85 | 731 A01 731119422 | Ohřívač vody 300l, 30+42kW, 300l, stacionární nepřímý ohřev, vč.izolace (energetická třída C) + jednotka topná TJ 6/4"-2kW + příruba + těsnění, průměr včetně izolace 610mm, výška 1795mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
86 | 731 A01 731119423 | BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY 750*460*1200mm PRO 500kW (OBJEM VODY MEZI REGENERACEMI 8m3,) PRŮTOK 0,3-1,5m3/h, SOUČÁSTÍ ELEKTROMAG. VENTIL PRO DOPLŇOVÁNÍ 230V, 50Hz, NA VSTUPU do BUV POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
87 | 731 A01 731119424 | ROZDELOVAC SBERAC DL.2,85m,DN200/5*OKRUHŮ, 1*DN25,1*DN32,1*DN40,2*DN50,PŘÍVOD DN80, T+M, IZOLACE PUR TL.35mm,KONZOLY PRO KOTVENI DO ZDIVA | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09
88 | 731 A01 731119425 | EXPANZOMAT 1000 LITRŮ, 6bar, přípojení DN25 - REINSTALACE STÁVAJÍCÍ +ZDRUŽENÁ ARMATURA DN25 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32
89 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.POJ.VENTILU+KOTLU+TUV NA STĚNOVÝ ODPAD | KUS | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04
90 | 731 A01 731119427 | MEZIPRIRUB.KLAPKA DN80+PROTIPRIRUBY DN80/PN16 | SADA | 4 | 0 | 0 | 0.003 | 0.012
91 | 731 A01 731119428 | VYVAZOVACI VENTIL DN20 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
92 | 732 A01 731119429 | VYVAZOVACI VENTIL DN25 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 | 0 | 0 | 1.001 | 1.001
93 | 731 A01 731119430 | VYVAZOVACI VENTIL DN40 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
94 | 731 A01 731119431 | UK s VK DN25/OKRUHY | KUS | 6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006
95 | 732 A01 731119432 | UK s VK DN32/OKRUHY | KUS | 4 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004
96 | 731 A01 731119434 | UK s VK DN50/OKRUHY | KUS | 8 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008
97 | 731 A01 731119435 | FILTR ZAVIT DN25/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
98 | 732 A01 731119436 | FILTR ZAVIT DN32/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
99 | 731 A01 731119437 | FILTR ZAVIT DN50/OKRUHY | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0026
100 | 731 A01 731119438 | KLAPKA ZPETNA DN25/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
101 | 732 A01 731119439 | KLAPKA ZPETNA DN32/OKRUHY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
102 | 731 A01 731119440 | KLAPKA ZPETNA DN50/OKRUHY | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
103 | 731 A01 731119441 | VENTIL SMĚŠOVACÍ TROJCEST.DN25/12 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
104 | 731 A01 731119442 | VENTIL SMĚŠOVACÍ TROJCEST.DN40/44 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
POZN: SERVOPOHONY VIZ ČÁST ELEKTRO!!!!!
105 | 731 A01 731119443 | oběhové čerpadlo 25-60 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT, Jmenovitý průtok 4,41 m³/h, Jmen. dopravní výška 4,09 m, Max. dopravní výška 60 dm, Teplotní třída TF110 + IZOLAČNÍ POUZDO | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006
106 | 731 A01 731119444 | oběhové čerpadlo 25-100 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT, Jmenovitý průtok 4,79 m³/h, Jmen. dopravní výška 6,27m, Max.dopravní výška 100 dm, Teplotní třída TF110 + IZOLAČNÍ POUZDRO | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008
107 | 732 A01 731119445 | oběhové čerpadlo přírubové 40-120 180 1x230V, 50Hz, PN10, izol. kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT, Jmenovitý průtok 12,6 m³/h, Jmen. dopravní výška 7,80m, Max.dopravní výška 120 dm, Teplotní třída TF110 + IZOLAČNÍ POUZDRO + 2*protipříruby DN40 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0.018 | 0.036
108 | 731 A01 731119446 | TEPLOMER 0-120+JIMKA | KUS | 8 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008
109 | 731 A01 731119447 | TLAKOMER 0-400KPA+UZAVER | KUS | 8 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008
110 | 731 A01 731119448 | VYPOUSTECI VENTIL KULOVY DN15 | KUS | 18 | 0 | 0 | 0.001 | 0.018
111 | 731 A01 731119449 | OD DN50+AUT. OV+UK | SADA | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004
112 | 731 A01 731119450 | TLAKOVA A PROVOZNI ZKOUSKA KOTELNY | HR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 731 A01 731119451 | ZASKOLENI A PREDANI UZIVATELI | HR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 731 A01 731119452 | OZNACENI PRVKU KOTELNY/42CEDULEK/ | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
115 | 731 A01 731119453 | PROVOZNI RAD KOTELNY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
116 | 731 A01 731119459 | Povinná výbava kotelny dle ČSN 070703 – hasící přístroj, pěnotvorný prostředek, lékárnička, bateriová svítilna, detektor na CO. | SADA | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001
117 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 15.14 | 0 | 0
118 | 731 A01 998731193 | KOTL PRIPL ZA ZVETSENY PRESUN -100M | T | 15.14 | 0 | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM | [5 empty] | 13.2947
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
119 | 731 A03 733111280 | DEMONT.POTRUBI KOTELNY DN25/125 S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | M | 72 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
120 | 731 A03 733111288 | POTRUBI Cu d22 PAJENE | M | 6 | 0 | 0 | 0.002 | 0.012
121 | 731 A03 733111290 | POTRUBI Cu d28 PAJENE | M | 10 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02
122 | 732 A03 733111291 | POTRUBI Cu d35 PAJENE | M | 8 | 0 | 0 | 0.002 | 0.016
123 | 731 A03 733111292 | POTRUBI Cu d54 PAJENE | M | 20 | 0 | 0 | 0.005 | 0.1
124 | 731 A03 733111304 | POTR OCEL DN80 SPOJE SVAREM/89*3,6 | M | 10 | 0 | 0 | 0.011 | 0.11
125 | 731 A03 733111305 | NATER POTRUBI OCELOVÉHO 2 ZAKLADNI | M | 10 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01
126 | 731 A03 733111306 | PRVKY POZINK. PRO KOTVENI POTRUBÍ+PRVKŮ VYTÁPĚNÍ | KG | 28 | 0 | 0 | 0.001 | 0.028
127 | 731 A03 733111312 | DOPOJENI OHRIVACE TUV DN25 | PAR | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
128 | 731 A03 733111313 | DOPOJ.TOP.OKRUHU Cu32/Cu32 | PAR | 1 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002
129 | 732 A03 733111314 | DOPOJ.TOP.OKRUHU Cu54/OCEL DN60-80 | PAR | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01
130 | 731 A03 733112010 | MONTAZ IZ.NAVLEKOVE/SPONKY+PASKA | M | 54 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0054
131 | 731 A03 CENA01 | TL. 9mm/D22 | M | 6 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006
132 | 731 A03 CENA02 | TL.30mm/D28 | M | 10 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01
133 | 732 A03 CENA03 | TL.30mm/D35 | M | 8 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008
134 | 731 A03 CENA04 | TL.30mm/D54 | M | 20 | 0 | 0 | 0.002 | 0.04
135 | 731 A03 CENA05 | TL.30mm/D89 | M | 10 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02
136 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN80 | M | 54 | 0 | 0
137 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 1.12 | 0 | 0
138 | 731 A03 998733193 | POTRUBI PRIPL ZVETSENY PRESUN -100M | T | 1.12 | 0 | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM | [5 empty] | 1.1274
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM: |  |  | 0
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | KČ
|  | DPH 21% |  |  |  | 0 | KČ
|  | CENA CELKEM |  |  |  | 0 | KČ

## dílčí rozp. - EL+MaR
Technická specifikace - dílčí soupis prací a dodávek (samostatná část)
D.1.4.3 - Elektroinstalace a MaR
zpracováno programem OCEP
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] (D+M) | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] (DOD+MTŽ)
| 1 |  | 210000001 |  | montáž kabelového štítku |  |  | 101,00 | KS | #VALUE!
| 2 |  | 210010001 |  | trubka oheb.el.inst. R=13.5mm (PO) |  |  | 20,00 | m | #VALUE!
| 3 |  | 210010011 |  | trubka tuhá el.inst.z PVC R=16mm (VU+PO) |  |  | 40,00 | m | #VALUE!
| 4 |  | 210010351 |  | krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. |  |  | 5,00 | ks | #VALUE!
| 5 |  | 210010368 |  | Ekvipotenciální svorkovnice |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 6 |  | 210020524 |  | kab.žlab drátěný 100/50 |  |  | 60,00 | m | #VALUE!
| 7 |  | 210020525 |  | kab.žlab drátěný 50/50 |  |  | 30,00 | m | #VALUE!
| 8 |  | 210020922 |  | protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm |  |  | 2,00 | m2 | #VALUE!
| 9 |  | 210100400 |  | ukonč.kab.do 5 žil |  |  | 51,00 | KS | #VALUE!
| 10 |  | 210110071 |  | Havarijní tlačítko |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 11 |  | 210110501 |  | vačkové spín. V 01 P0-P1 vypínač |  |  | 6,00 | ks | #VALUE!
| 12 |  | 210111021 |  | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  |  | 8,00 | ks | #VALUE!
| 13 |  | 210201021 |  | 40W LED svít.stropní s krytem |  |  | 11,00 | ks | #VALUE!
| 14 |  | 210220321 |  | svorka na potrubí ,,Bernard,,vč.pásku(bez vodiče) |  |  | 18,00 | ks | #VALUE!
| 15 |  | 210800646 |  | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) |  |  | 30,00 | m | #VALUE!
| 16 |  | 210800647 |  | CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) |  |  | 50,00 | m | #VALUE!
| 17 |  | 210800648 |  | CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) |  |  | 50,00 | m | #VALUE!
| 18 |  | 210802337 |  | CYSY 3Cx1 mm2 (PU) |  |  | 80,00 | m | #VALUE!
| 19 |  | 210802347 |  | CYSY 5Cx1 mm2 (PU) |  |  | 65,00 | m | #VALUE!
| 20 |  | 210803507 |  | JY(ST)Y 1x2x0,8 (PU) |  |  | 158,00 | m | #VALUE!
| 21 |  | 210803509 |  | JY(ST)Y 4x2x0,8 (PU) |  |  | 60,00 | m | #VALUE!
| 22 |  | 210810045 |  | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  |  | 137,00 | m | #VALUE!
| 23 |  | 210810046 |  | CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) |  |  | 85,00 | m | #VALUE!
| 24 |  | 210810053 |  | CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V /PU/ |  |  | 50,00 | m | #VALUE!
| 25 |  | 210810054 |  | CYKY-CYKYm 5Cx10mm2 750V (PU) |  |  | 50,00 | m | #VALUE!
| 26 |  | 210810057 |  | CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU) |  |  | 15,00 | m | #VALUE!
| 27 |  | 210860222 |  | JY(st)Y 2x2x0,8 mm s Al laminovanou folií (PU) |  |  | 54,00 | m | #VALUE!
| 28 |  | 211010002 |  | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 |  |  | 100,00 | ks | #VALUE!
| 29 |  | 211200101 |  | Nouzové orientační svítidlo |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
| 30 |  | 215012110 |  | lišta vkládací s víčkem 20mm |  |  | 10,00 | m | #VALUE!
| 31 |  | 215012130 |  | lišta vkládací s víčkem 40mm |  |  | 10,00 | m | #VALUE!
| 32 |  | 97103-3141 |  | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm |  |  | 6,00 | ks | #VALUE!
| 33 |  | 97103-3171 |  | vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 750mm |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
[7 empty] | Celkem za ceník: |  |  | #VALUE!
C36M - Měření a regulace
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] (D+M) | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] (DOD+MTŽ)
| 1 |  | 360005011 |  | test přístroju a snímaču |  |  | 21,00 | ks | #VALUE!
| 2 |  | 360190001 |  | montáž skříňového rozvaděče |  |  | 1,00 | m | #VALUE!
| 3 |  | 360190015 |  | montáž nástěnného rozvaděče oceloplechového |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 4 |  | 360190092 |  | montáž popisného štítku přístrojů |  |  | 35,00 | ks | #VALUE!
| 5 |  | 360190152 |  | zapojení rozvaděče |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 6 |  | 360190172 |  | oživení rozvaděče s velmi složitým zapojením |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 7 |  | 360410017 |  | montáž snímače teploty |  |  | 8,00 | ks | #VALUE!
| 8 |  | 360410052 |  | montáž regulátoru teploty s mikrospín.přístr.61133 |  |  | 3,00 | ks | #VALUE!
| 9 |  | 360410076 |  | montáž snímače tlaku |  |  | 2,00 | ks | #VALUE!
| 10 |  | 360410079 |  | montáž spínače tlaku |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 11 |  | 360410173 |  | montáž snímače hladiny |  |  | 1,00 | ks | #VALUE!
| 12 |  | 360410301 |  | montáž detektoru plynu |  |  | 3,00 | ks | #VALUE!
| 13 |  | 360430033 |  | montáž a zapojení servopohonu |  |  | 3,00 | ks | #VALUE!
| 14 |  | 360490026 |  | zapojení čerpadla 230 V |  |  | 6,00 | ks | #VALUE!
| 15 |  | 360490027 |  | zapojení havarijního uzavěru plynu |  |  | 1,00 | KS | #VALUE!
| 16 |  | 360490029 |  | zapojení plynového kotle |  |  | 3,00 | KS | #VALUE!
| 17 |  | 360490031 |  | zapojení houkačky |  |  | 1,00 | KS | #VALUE!
[7 empty] | Celkem za ceník: |  |  | #VALUE!
Materiály
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] (D+M) | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] (DOD+MTŽ)
| 1 | 010141 |  | CYA 6 ZZL. |  |  |  | 30 | M | 0
| 2 | 010175-U |  | CYKY 3CX1,5 |  |  |  | 137 | M | 0
| 3 | 010176-U |  | CYKY 3CX2,5 |  |  |  | 85 | M | 0
| 4 | 010202-U |  | CYKY 5CX2,5 |  |  |  | 15 | M | 0
| 5 | 010218 |  | CYSY 3CX1 H05 VV-F |  |  |  | 80 | M | 0
| 6 | 010436 |  | CYSY 5X1 H05 VV-F |  |  |  | 65 | M | 0
| 7 | 0109941 |  | J-Y(ST)Y 1X2X0.8 |  |  |  | 158 | M | 0
| 8 | 011351 |  | JY(st)Y 2X2x0,8 |  |  |  | 54 | M | 0
| 9 | 150243 |  | Krabice spojovací IP 55 SEDA |  |  |  | 5 | KS | 0
| 10 | 161199 |  | Štítek kabelový |  |  |  | 101 | ks | 0
| 11 | 191631 |  | ZAS.230V /16A IP44 NASTENNA |  |  |  | 8 | KS | 0
| 12 | 200102 |  | PASKA CU 50CM |  |  |  | 18 | Ks | 0
| 13 | 200137 |  | ZEM.SVORKA ZS16 /BERNARD/ |  |  |  | 18 | Ks | 0
| 14 | 200144 |  | TR.OHEBNA PVC D13 |  |  |  | 20 | M | 0
| 15 | 200156 |  | Trubka plastová tuhá D=16 |  |  |  | 40 | M | 0
| 16 | 2079738 |  | SVORKOVNICE MET 1 s krytem |  |  |  | 1 | KS | 0
| 17 | 230248 |  | Dratěný ZLAB 50/50 2 m |  |  |  | 15 | KS | 0
| 18 | 230249 |  | SPOJKA SZ 1 |  |  |  | 85 | KS | 0
| 19 | 230274 |  | NOSNIK NZ 150 |  |  |  | 25 | KS | 0
| 20 | 240005 |  | HM.+VRUT 910/SD/8X50/ 2351099 |  |  |  | 100 | KS | 0
| 21 | 720013 |  | Prachotěsné svítidlo LED N 40W-NW/PC,4000K, 4200lm, IP 65 |  |  |  | 11 | KS | 0
| 22 | 830008 |  | Nouzové svítidlo 8W IP 65 1h, svíticí při výpadku |  |  |  | 2 | Ks | 0
| 23 | 900054 |  | Nouzové tlačítko pod sklem 120X120X50 CERV. |  |  |  | 1 | KS | 0
| 24 | 010123 |  | CYA 16 ZEL. ZLUTY |  |  |  | 50 | M | 0
| 25 | 010196-U |  | CYKY 5CX10 |  |  |  | 50 | M | 0
| 26 | 010197-U |  | CYKY 5CX16 |  |  |  | 50 | M | 0
| 27 | 010331 |  | CYA 10 ZZL |  |  |  | 50 | M | 0
| 28 | 0109944 |  | J-Y(ST)Y 4X2X0.8 |  |  |  | 60 | M | 0
| 29 | 1540720 |  | Lišta plastová 40x40 HC.HD |  |  |  | 10 | M | 0
| 30 | 190443 |  | Vypínač IP54.LK 16R/2.821 /0-1 |  |  |  | 6 | KS | 0
| 31 | 200292 |  | LISTA plastová 20X20 |  |  |  | 10 | M | 0
| 32 | 230259 |  | Drátěný ZLAB 100/50 2m |  |  |  | 60 | KS | 0
| 33 | 230262 |  | DRZAK dratěného žlabu |  |  |  | 60 | Ks | 0
| 34 | 230269 |  | ZAVIT.TYC M8/1m |  |  |  | 60 | KS | 0
[7 empty] | Celkem za materiály: |  |  | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
| Poř.č. | Číslo pol. |  | Popis položky |  |  | Cena/jedn. [Kč] (D+M) | Množství | Jedn. | Celkem [Kč] (DOD+MTŽ)
| 1 | 00012 |  | DMP ... -snímač tlaku 0-10V 0- 400 kPa |  |  |  | 1 | KS | 0
| 2 | 00014 |  | DMP ... -snímač tlaku 0-10V 0- 1 MPa |  |  |  | 1 | KS | 0
| 3 | 611136013 |  | reg.teploty prostorový IP 54,rozsah 0 - 40 C |  |  |  | 1 |  | 0
| 4 | 612.146.032 |  | reg.tlaku vlnovcový IP 54 40 - 400 kPa |  |  |  | 1 | KS | 0
| 5 | 7C1.1R301.50A |  | termostat přiložný 0-90 C |  |  |  | 1 | KS | 0
| 6 | AMINI 4W2 |  | Řídící systém,8DI, 8DO, 8AI ,4AO RS 232, RS 485 |  |  |  | 1 | KS | 0
| 7 | AMRIO-DI 24 |  | rozšiřující modul 24x digitální vstup, komunikace RS 485 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 8 | AMRIO-RDO12 |  | Modul releových výstupů 12DO,komunikace RS485,protokol ARION |  |  |  | 1 | KS | 0
| 9 | AMRIO-UI8AO8U |  | Modul kombinovaný 8AI, 8AO,komunikace RS485,protokol ARION |  |  |  | 1 | KS | 0
| 10 | ARA 659 |  | servopohon 24 V ,0-10V 6Nm |  |  |  | 3 | KS | 0
| 11 | E2630-CO |  | Snímač detekce CO, 2.stupňový Oxid uhelnatý IP65 |  |  |  | 1 | ks | 0
| 12 | E2630-LEL |  | Snímač detekce plynu 2.stupňový -Metan IP65 |  |  |  | 2 | ks | 0
| 13 | NS 111A |  | snímač venkovní teploty Ni 1000/6180 |  |  |  | 1 | KS | 0
| 14 | NS 131-220 |  | snímač teploty s jímkou l - 220 Ni 1000/6180 |  |  |  | 1 | KS | 0
| 15 | RK01 |  | Rozvaděč včetně výzbroje a výroby |  |  |  | 1 | ks | 0
| 16 | RP31 |  | Rozvaděč včetně výzbroje a výroby |  |  |  | 1 | ks | 0
| 17 | SIR-40703 |  | Signální maják červený s houkačkou 230V AC |  |  |  | 1 | ks | 0
| 18 | sonda |  | mosazná sonda |  |  |  | 2 | KS | 0
| 19 | VRG 131-32-16 |  | Trojcestný regulační ventil PN 10,DN 32 , Kvs=16 |  |  |  | 3 | KS | 0
| 20 | Z100200 |  | likvidace a odvoz odpadu |  |  |  | 1 | t | 0
| 21 | MT8072iP |  | LCD TFT, 7"barevný displej, dotyk., 2x RS485, Ethernet, webserver |  |  |  | 1 | ks | 0
| 22 | NS 141 |  | odpor.snímač teploty přiložny Ni 1000/6180 |  |  |  | 6 | KS | 0
[7 empty] | Celkem za dodávky: |  |  | 0
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 01 |  | demontáže stávajícího zařízení |  |  | 32 | hod. | 0
| 2 |  | 02 |  | SW regulátoru |  |  | 80 | hod. | 0
| 3 |  | 03 |  | Vytvoření obrazovek WEB |  |  | 1 | set | 0
| 4 |  | 04 |  | Vytvoření obrazovky a zobrazení na panelu |  |  | 1 | set | 0
| 5 |  | 05 |  | Oživení a provozní zkoušky |  |  | 1 | set | 0
| 6 |  | 06 |  | Zaškolení , zkušební provoz |  |  | 1 | set | 0
| 7 |  | 07 |  | Revize |  |  | 16 | hod. | 0
| 8 |  | 08 |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 | set | 0
[7 empty] | Celkem za práci v HZS: |  |  | 0
| Celková cena dílčího rozpočtu za část ELEKTROINSTALACE a MaR v Kč bez DPH: | [7 empty] | #VALUE!
(Pozn.: dodavatel následně přenese celkovou cenu dílčího rozpočtu do hlavního rozpočtu - položka č. 53)