D.1.3

Stavba  :     Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení

na "WELCOME ROOM" ( kancelář ) s drobnými

stavebními úpravami

Místo  :    kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8

Univerzitní náměstí č.p. 1340/3, 1.NP obchodně

podnikatelské fakulty v Karviné

733 40 Karviná-Fryštát

Stavebník :    Slezská Univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava 1

IČ 47813059

Dokumentace :    Ing. Sabela Roman

Na Kopci 2071

734 01 Karviná -Mizerov

ČKAIT 1100452

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

KE  ZMĚNĚ  ÚČELU  UŽÍVÁNÍ

SE  STAVEBNÍMI  ÚPRAVAMI

3/2024                                       Ing.  Milan Bortlík

IČO 12137243

ČKAIT 1100354

č. osvědčení Š-OZO-57/2005

Úvozní č. 3   735 31 Bohumín-Skřečoň

tel. mobil 737337759

e- mail bortlik@volny.cz

datová schránka: s53qe3p

PBŘ “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář ) s drobnými stavebními úpravami"

kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát obsahuje

5 stran textu

str. 1/5

-2-

1. Úvod – seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení

Projekt “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář )

s drobnými stavebními úpravami" kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí

č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát má své požárně

bezpečnostní  řešení, které je zpracováno podle požadavků zákona  č.183/2006 Sb. ( stavební  zákon),

vyhlášky MMR  č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb.(o dokumentaci staveb),  vyhlášky MV

č. 246/2001 Sb. § 41, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon

č. 133/1985 Sb., vyhlášky MV č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti

a ochrany obyvatelstva, ČSN 73 0802, ČSN 73 0834, ČSN 73 0833, ČSN 73 0810,  ČSN 73 0818,

ČSN 73 0821/2007, Hodnot požární odolnosti  stavebních konstrukcí podle Eurokódů, ČSN 73 0873,

ČSN EN 62 305, projektu stavebních úprav části 1. NP studijního oddělení

2. Kategorizace stavby

Podle vyhlášky MV č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva § 5 odstavec 3 písmeno b) se jedná o druhou  třídu využití a podle § 7 odstavec 1 písmeno a)

jde o stavbu výšky nad 9,00 m, písmeno b) budova je určená pro více než 100 osob, písmeno c),

při zastavěné ploše objektu  5 115 m2 ,větší než 1 000 m2, písmeno d)  stavba má jedno podzemní podlaží,

písmeno e) budova má 5 nadzemních podlaží a není určená k ubytování- jedná o stavbu kategorie II.

Stavba podle § 9 nesplňuje kritéria stavby kategorie III.

3. Základní údaje o stavbě

Jedná se o provedení změny účelu užívání části prostor studijního oddělení z části chodby

na "WELCOME ROOM" pro dvě osoby- dva pracovníky studijního oddělení a dva studenty.

Objekt Slezské univerzity byl postaven v době platnosti současného kodexu norem požární bezpečnosti

staveb jako podsklepený s 5 užitnými nadzemními  podlažími.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet a výplň obvodových stěn je z děrovaných cihel CD INA,

IVA s tloušťkou stěny 450 mm.

Stropy jsou železobetonové, podlahy z mramorové dlažby.

Podhled je sádrokartonový.

Stavební úpravy spočívají v instalaci dvou sádrokartonových příček bez požární odolnosti.

Nosnou konstrukci příček tvoří ocelové profily CW 75 oboustranně opláštěné SDK deskami Knauf

Diamant tl. 12,5 mm. Uvnitř stěny je vložena minerální vlna tl. 75 mm.

Vstup do nové kanceláře je dveřmi šířky 900 mm a dveře se otevírají směrem do kanceláře.

Na dlažbu bude položena podlahová krytina z vinylu.

Stávající SDK podhled bude z části zrušen a nahrazen instalací podhledu z Therrnatexových kostek

s vloženými osvětlovacími tělesy. Světlá výška v místnosti  je 2,750 m.

Plocha nové kanceláře je 20,460 m2.

V nové kanceláři budou pracovat max. dva stávající pracovníci Univerzity s max. 2 studenty.

Konstrukční systém objektu je nehořlavý a výška objektu z hlediska ČSN 73 0802 je 11,458 m.

Zastavěná plocha objektu je 5 115 m2.

Navržené stavební úpravy se nedotýkají nosných stavebních konstrukcí objektu.

4. Zhodnocení změny užívání podle ČSN 73 0834

4.1 Zhodnocení podle čl. 3.2 a čl. 3.3

Hodnoceny jsou pouze prostory objektu dotčené změnou užívání.

PBŘ “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář ) s drobnými stavebními úpravami"

kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát

str. 2/5

-3-

a)

Původní, prvotní účel prostorů v požárním úseku jsou chodby A 117  podle tab. A.1 ČSN 73 0802

pol. 1.10  pn = 5,0 kg/m2  an = 0,80, na ploše 198,15 m2         součin  pn.an.c  = 4,00 kg/m2

Nový účel na ploše 20,460 m2 bude místo chodby kancelář

Název prostoru                     plocha                      položka            pni                   ani

______________________________________________________________________________

chodby                                 177,69                        1.10               5,00                0,80

kancelář                                 20,46                        1.1               40,00                1,00

_____________________________________________________________________________

S = 198,150 m2                              pn  = 8,61 kg/m2       an =  0,896

součin  pn.an.c  = 7,71 kg/m2

Součin pn.an.c nového využití není vyšší o více než 15,0 kg/m2 oproti původnímu využití.

b)

Počet osob na únikové cestě se nezvyšuje o více než 20 % původního stavu.

Kancelář budou využívat současní pracovníci Univerzity a max. dva studenti, kteří by jinak čekali

na chodbě, až by přišli na řadu k vyřízení ve stávajících prostorách kanceláří studijního oddělení.

c)

Osoby s omezenou schopností pohybu zde budou nahodile, osoby neschopné samostatného pohybu

zde nejsou.

Nedochází zde k nárůstu počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu

o více než 12 osob.

d)

Nedochází zde k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušené projektové

normy.

e)

Nedochází zde ke změně objektu nástavbou, vestavbou nebo přístavbou nebo jiný podstatným  stavebním

změnám.

Podle čl. 3.2 se zde nejedná o změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu, ale jde o změnu stavby

skupiny I.

Navržené zřízení kanceláře spadá pod čl. 3.3 e) záměna technologického zařízení.

4.2 Prověření požadavků kap. 4 na další opatření :

a)   nedochází zde k výměně stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části,

nejsou zde měněny žádné prvky nosných stavebních konstrukcí

b)   stupeň hořlavosti nových konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen, ocelové profily,

minerální vlna mají třídu reakce na oheň A1, sádrokarton má třídu reakce na oheň A2,

Thermatex má třídu reakce na oheň  A2, s-1,d0, v podhledu nejsou použity hmoty, které při požáru

jako hořící odkapávají a odpadávají

c)   šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nezvyšují o více než 10 %

d)  v kanceláři  nebudou nově zřizovány prostupy stěnami podle bodu a), tedy zajišťujícími stabilitu

objektu nebo jeho části

e)    nebude zde instalováno žádné vzduchotechnické zařízení, které by procházelo do jiného požárního

úseku

f)    nebudou zde zřizovány nové prostupy stropem nad přízemím

g)   původní únikové cesty nejsou ani prodlouženy ani zúženy a splňují požadavky ČSN  73 0802

PBŘ “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář ) s drobnými stavebními úpravami"

kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát

str. 3/5

-4-

h)   nejsou zde prostory podle čl. 3.b) ČSN 73 0834  ( tj. strojovna osobního výtahu, vnější osobní

a lůžkový výtah, strojovna vzduchotechnického zařízení, kotelna, která má celkový  tepelný

výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším jmenovitém výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně,

hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5,0 kg/m2, vodovod, kanalizace,

ústřední vytápění, vše v rozsahu, kde ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 požaduje zřízení

samostatného požárního úseku.

i )   nejsou zde zhoršeny původní parametry zařízení umožňujících protipožární zásah, tzn., že zřízení

Welcome roomu ( kanceláře) ve smyslu požární bezpečnosti staveb,  neovlivňuje příjezdové

komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody

4.3 Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti se podle čl. 5.9.1 ČSN 73 0834 znovu neposuzují, protože obestavěný prostor

se nezvyšuje, velikost požárně otevřených ploch se nezvětšuje o více než 10 % a součin ( p.c)

se nezvětšuje o více než 30 kg/m2.

4.4 Zhodnocení stavebních hmot z hlediska jejich chování v podmínkách požáru

Železobeton, keramická dlažba jsou nehořlavé a v podmínkách požáru neuvolňují žádné toxické zplodiny.

Podlahová krytina z vinylu má třídu reakce na oheň Cfl,s2 a v podmínkách požáru uvolňuje kysličník

uhelnatý a kyanovodík. Hmoty, které by při požáru v době požadované požární odolnosti hořící odkapávaly

a odpadávaly, nejsou v této stavbě použité.

4.5  Zhodnocení možnosti protipožárního zásahu, zásobování hasivy, zásahové cesty

K objektu Slezské univerzity vede zpevněná pozemní komunikace šířky větší než 3,000 m, únosná

i pro požární vozidla.

Objekt Slezské univerzity je přístupný k protipožárnímu zásahu ze všech stran..

V kanceláři bude pro prvotní zásah umístěn jeden přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností

34 A.

4.6 Zhodnocení technických zařízení budov

Zřízení nové kanceláře  je spojené s úpravami stávajících rozvodů vnitřní elektroinstalace vše v rámci

jediného požárního úseku.

Stav vnitřní elektroinstalace v prostorách kanceláře  bude doložen platnou revizní zprávou elektro.

4.7  Stanovení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení

V objektu Slezské univerzity je instalována elektrická požární signalizace.

Do nové kanceláře, pod stropem, bude instalováno jedno nové kouřové čidlo EPS.

Nové čidlo bude napojeno kabelem se sníženou hořlavostí.

Podle ČSN 73 0802 čl. 6.6.9  není zde nutno instalovat EPS.

Podle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 stabilní hasící zařízení není požadováno.

Podle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru není požadováno.

4.8 Výstražné a bezpečnostní tabulky

Pro prostor kanceláře  platí  „Zákaz kouření“.

PBŘ “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář ) s drobnými stavebními úpravami"

kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát

str. 4/5

-5-

5.  Závěr

Projekt “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář )

s drobnými stavebními úpravami" kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí

č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát byl zpracován podle

současně platných norem požární bezpečnosti  staveb a jeho stavební a požárně bezpečnostní řešení

odpovídá požadavkům obsaženým ve zvláštních právních  předpisech a normách požární bezpečnosti

staveb podle kapitoly 1této zprávy.

Toto PBŘ je zpracováno podle požadavků obsažených v § 41 vyhlášky MV č. 246/2001Sb.

PBŘ “Změna účelu užívání části prostor studijního oddělení na "WELCOME ROOM" ( kancelář ) s drobnými stavebními úpravami"

kat. území Karviná-město, parcela č. 1210/8, Univerzitní náměstí č.p. 1340/3, 1.NP obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 733 40 Karviná-Fryštát

str. 5/5