Akce:	Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17

Hradecká 17, Opava

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava

Zakázka č.:		08/2022

Datum:		Leden 2023

Dokumentace pro vydání stavebního povolení

# SEZNAM PŘÍLOH:

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

###### D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Akce:	Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17

Hradecká 17, Opava

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava

Zakázka č.:		08/2022

Datum:		Leden 2023

###### A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1  Identifikační údaje

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a). Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17.

b). Místo stavby:	 Hradecká 17, Opava, parc. č. 655/1, k.ú. Opava- Předměstí.

c). Předmět projektové dokumentace 	: Projekt řeší dobudování podkroví a rekonstrukci stávajícího objektu D a E včetně osobního výtahu pro vysokoškolskou výuku.

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

c). Název, adresa sídla, IČ	: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Opava

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a).Zodpovědný projektant - hlavní : Ing. Václav Čech, Ratibořská 1444/55, 74705 Opava 5, IČ: 43977642

Obor a číslo autorizace: pozemní stavby - ČKAIT 1101114

b). Projektant elektro : Ing. Radan Grusman, Gagarinova 13, Opava, IČ: 42861632

Projekt zt, út, plyn, VZT : Ing. Jiří Hendrych, Mánesova 25, Opava, IČ: 11544058

Statika: Ing. Dušan Cvanciger, U Tržnice 422/1, 74705 Opava, IČ:13604511

PBŘ: Ivo Vrbický, Náměstí Svaté Hedviky 2329/25, 74601 Opava, IČ:61609765

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO1 – dobudování podkroví a rekonstrukce objektu Hradecká 17

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- stávající stav objektu

- stavebně-technický průzkum objektu

- sondy základových konstrukcí a stropu nad 2.NP

- studie redislokace pracoviště FPF

###### B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B.1 Popis území stavby

a). Předmětná parcela se stávajícím objektem se nachází v zastavěné oblasti v uzavřeném areálu univerzity. Jde o zastavěné území pro vysokou školu a bydlení. Terén území je rovinatý. Navržené stavební úpravy stávajícího objektu jsou v souladu s charakterem území. Dosavadní využití stávajícího objektu – vysokoškolská výuka a zázemí fakulty.

b). Navržené stavební úpravy stávajícího objektu – dobudování podkroví a rekonstrukce objektů /D,E/ + nový osobní výtah včetně nutných stavebních úprav.

c). Žádné výjimky nebyly vydány.

d). V celé dokumentaci budou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

e). Pro tento projekt dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17 byl proveden stavebně-technický průzkum stávajícího objektu.

f). Území nespadá do památkové zóny, záplavového a poddolovaného území.

g). Poloha území stavby není v záplavovém ani v poddolovaném území.

h). Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17 respektuje současnou zástavbu území a krajinný ráz. Odtokové poměry z objektu se nijak nezvýší oproti současnému stavu a jsou řešeny s napojením na stávající kanalizační sítě umístěné v areálu univerzity, parc. č.655/1 v k.ú. Opava-Předměstí.

i). Požadavky na asanace, demolice stávajícího objektu – dle stavebně-technického průzkumu je nutno odbourat střešní konstrukce nad stávajícím objektem D,E – viz výkresy projektové dokumentace.

j). Požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu nejsou.

k). V současné době je napojení objektu a parcel na dopravní infrastrukturu stávající. Technická infrastruktura je stávající.

l). Stavební úpravy objektu - dobudování podkroví a rekonstrukce objektů včetně vybudování nového osobního výtahu se budou provádět najednou a žádné další investice by neměly nastat.

m). Seznam pozemků: p.č. 655/1 – dobudování podkroví a rekonstrukce objektů Hradecká 17, p.č.654/1, 654/5 – parcely pro zařízení staveniště.

n). Žádné pozemky nejsou.

## B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a). Současně je objekt na parc.č.655/1 třípodlažní – jedno podzemní podlaží - část,  dvě nadzemní podlaží a tvoří jeden stavební objekt. Je rozdělen na části D,E a F. Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů se bude provádět nad části D a E. Dobudování podkroví se provede o jedno nadzemní podlaží s novou střešní konstrukcí + osobní výtah pro vozíčkáře včetně nutných stavebních úprav – viz projektová dokumentace. Objekt je využíván pro vysokoškolskou výuku + zázemí fakulty, nové prostory podlaží budou sloužit k přesunutí výuky jednoho oboru z jiného objektu univerzity. Ve 3.NP dojde k navýšení o 20 zaměstnanců a 50 studentů.

Ze statického hlediska objekt je možno nadstavit o jedno podlaží – viz statický posudek. Byly provedeny sondy stávajících základů a sondy stropu nad 2.NP.

b). Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů bude navýšena o jedno podlaží /části D a E/ + osobní výtah a bude využita pro učebny, kanceláře-pracovny, laboratoře pro vysokoškolskou výuku.

c). Jde o trvalou stavbu.

d). Bezbariérové užívání stavby – nový bezbariérový výtah.

e). Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou řešeny a zohledněny v projektové dokumentaci.

f). Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není.

g). Navrhované parametry stavby – navýšení části stávajícího objektu D a E o jedno podlaží - navýšení plochy + osobní výtah.

zastavěná plocha nového podlaží:942,40m2

obestavěný prostor dobudování podkroví: 5466,90m3

užitná plocha 3.NP – 801,09m2

osobní výtah bezbariérový – 2,97m2

h). Základní bilance stavby:

Všechny přípojky stávající – viz dokumentace specialistů.

Navrhovaná změna budovy bude menší než 25% celkové plochy obálky budovy a nejedná se o větší změnu dokončené stavby, jak je uvedena v §2 odst.1 písm. s) zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.

i). Základní předpoklady stavby: Dobudování podkroví a rekonstrukce objektů se bude provádět současně.

## j). Orientační náklady stavby :  viz položkový rozpočet stavby.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a). Projektová dokumentace dobudování podkroví a rekonstrukce objektů části D a E - vybudování 3.NP, vybudování nového bezbariérového osobního výtahu včetně nutných stavebních úprav, Hradecká 17, Opava na pozemku p.č. 655/1 k.ú. Opava – Předměstí. Stávající objekt ze statického hlediska vyhoví pro dobudování podkroví a rekonstrukce objektů – viz statický posudek. Přístup k objektu bude stávající z areálu univerzity, Hradecká 17, Opava. Napojení areálu  na příjezdové komunikace stávající.

b). Stávající objekt je třípodlažní – jedno podzemní podlaží – část, dvě nadzemní podlaží s učebnami, kancelářemi a sociálkou v každém podlaží. Vstup   do objektu z areálu univerzity.

Projektová dokumentace řeší dobudování podkroví a rekonstrukce objektů D a E o jedno podlaží – učebny, kanceláře - pracovny, laboratoře, sociálka, dvě schodiště, kotelna, strojovna VZT – stávající pro část objektu F, osobní bezbariérový výtah, který je navržen za vstupním schodištěm s nástupem v 1.NP.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Vybudován nový bezbariérový výtah s nástupem v 1.NP a výstupem ve všech podlažích. Sociální zařízení pro vozíčkáře je stávající v 1.NP. 3.NP bude provedeno tak, aby byla možnost bezpečného pohybu vozíčkářů v celém podlaží.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Obsluha všech technických a technologických zařízení bude dodavatelem zařízení zaškolena.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a). Stavební řešení

Stávající objekt je v dobrém technickém stavu. Ze statického hlediska umožňuje provést dobudování podkroví a rekonstrukce objektů se sedlovou střechou .

Obvodové a příčné nosné zdi , zdi nové výtahové šachty jsou navrženy z cihelných tvárnic na zdicí maltu. Nové příčky tl.150 mm sádrokartonové se zvukovou izolací. Stávající stropní konstrukce nad 2.NP se zpevní ocelovými nosníky osazené mezi dřevěné stropní trámy, které ponesou jen stávající podhled. Mezi nosníky se vloží minerální izolace tl. 150 mm. Nové schodišťové ramena do 3.NP z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikovaných zdících dílců a s nadbetonováním schodišťových stupňů z betonu C 20/25 a svařované sítě 100x100x6mm. Doplnění stropu kolem výtahové šachty z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikovaných zdících dílců a další vrstvy – viz skladby konstrukcí. Druhé schodiště únikové bude ocelové s dřevěnými nástupnicemi. Základová konstrukce pod výtahovou šachtu – železobetonová deska z betonu C 20/25 a dva krát svařovaná sít 100x100x6mm. Stropní konstrukce výtahové šachty ze stropních keramobetonových nosníků, vyztužených prostorovou výztuží a keramického stropního systému. Překlady v nosných zdech z páleného keramického zdiva a ocelových nosníků. Nová střešní konstrukce je navržena ze sbíjených dřevěných vazníků, bednění z vícevrstvých desek z lepených dřevěných třísek + pojistná difúzní folie. Krytina z plechových střešních šablon červené barvy. Nové WC odvětrána nad střechu – viz projekt VZT. Všechny místnosti 3.NP jsou osvětleny a větrány novými plastovými okny se zasklením trojskly . Nová fasáda zateplena šedým polystyrénem tl.100mm + silikátová omítka + nátěr.

Odvody dešťových a splaškových vod z objektu se napojí na stávající přípojky na pozemku p.č.655/1.

Všechno viz  projekty specialistů.

Zpevněné plochy:

Všechny zpevněné plochy kolem objektu stávající ze zámkové betonové dlažby.

b). Konstrukční a materiálové řešení:

Základové konstrukce – nová základová deska pod výtahovou šachtu z betonu C20/25 vyztuženého 2x svařovanou síti 100x100x6mm včetně zdí prohlubně. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti – 2 x asfaltový  hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Nové zdivo výtahové šachty, nosné zdivo nadstavby z páleného keramického cihelného zdiva na zdicí maltu. Nová stropní konstrukce 3.NP z ocelových nosníků, které se osadí mezi stávající stropní trámy na ocelovou podložku na nosném zdivu – viz výkres skladby stropu. Strop nad výtahovou šachtou bude z trámků z páleného keramického zdiva a keramického stropního systému. Střešní konstrukce sedlová z dřevěných sbíjených vazníků, strop nad 3.NP z roštů CD a sádrokartonových desek protipožárních tl.15mm. Tepelná izolace minerální tl.300mm /2x150mm/. Bednění střechy z vícevrstvých desek z lepených dřevěných třísek tl.22mm + pojistná difúzní folie. Střešní krytina z plechových šablon červené barvy. Překlady v nadstavbě a výtahové šachtě – překlady z páleného keramického zdiva, jinde ocelové nosníky. Nové schodišťové ramena do 3.NP z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikovaných zdících dílců a s nadbetonováním schodišťových stupňů z betonu C 20/25 a svařované sítě 100x100x6mm. Doplnění stropu kolem výtahové šachty z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikovaných zdících dílců a další vrstvy – viz skladby konstrukcí. Druhé schodiště únikové bude ocelové s dřevěnými nástupnicemi. Stávající komín se nadezdí z cihel o cca 2m . V kotelně se vybuduje nový nerezový třísložkový komín. Odvětrání WC stávající se prodlouží o cca 2m, nové odvětrání WC – viz výkres VZT. Stávající odvětrání VZT ze stávající strojovny se prodlouží o cca 2m – plechové nadstavce. Izolace tepelná v podlaze nad 2.NP mezi ocelovými nosníky z minerální izolace tl.150mm. Všechny okna ve 3.NP a vstupní dveře na venkovní schodiště s trojsklem. Vnitřní dveře dřevěné s obložkovou zárubni. Osvětlení chodeb 3.NP pomocí světlovodů. Obklady a dlažby keramické na tmel. Podlaha ve 3.NP – na ocelové nosníky 2x vícevrstvé desky z lepených dřevěných třísek tl.25mm, kročejová izolace pod koberec z vysokolehčeného síťovaného polyethylenu tl.6mm, zátěžové koberce – viz výpis skladeb konstrukcí. Nové vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítka silikátová hrubozrnná na zateplení objektu z šedého polystyrénu tl.100mm – viz výkresy.

c). Mechanická odolnost a stabilita:

Všechny stavební objekty jsou navrženy z materiálů odolným daným podmínkám. Statické řešení – viz samostatný statický výpočet.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a). Technické řešení: Technická řešení út, vzt, zt, el – napojení na stávající rozvody – viz projekty specialistů.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Je zpracováno v samostatné příloze k této zprávě.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Tepelně technické hodnocení – viz projekt út a VZT.

Navrhovaná změna budovy bude menší než 25% celkové plochy obálky budovy a nejedná se o větší změnu dokončené stavby jak je uvedena v §2 odst.1 písm. s) zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY,  POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

V novém dobudování podkroví – 3.NP   je navrženo sociální zařízení – WC ženy, WC muži,  klidová komora.

Větrání: Větrání okny nebo nucené pomocí VZT – sociálky / odvětráno nad střechu/.

Osvětlení:

V objektech je buď přímé okny, dveřmi, doplněné umělým osvětlením dostatečné intenzity nebo pouze umělé – viz projekt elektro, ve 3.NP se ve stropech chodeb osadí světlovody s vývodem do střechy.

Odpady:

Vzhledem k charakteru budovy se nepředpokládá žádný rušivý vliv na životní prostředí.

Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č.24 k vyhlášce č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.

Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70% (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálu či odpadu neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořené rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl.1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl.1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Podmínka platí pro všechny stavební práce – nové budovy i renovace, jiné stavební práce.

Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně, aby realizátor opatření, kdy demoliční materiál znovu užívá v rámci své činnosti, měl povolení s nakládání s odpadem.

Skladování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení 852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH odkazuje.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a). Ochrana proti pronikání radonu z podloží: Neřeší se.

b). Ochrana před bludnými proudy: nový hromosvod na nové střeše – viz projekt elektro.

c). Ochrana před technickou seizmicitou: Neřeší se.

d). Ochrana před hlukem: Jsou navrženy takové konstrukce a výrobky, které zabraňují šíření a pronikání hluku.

e).. Protipovodňová opatření: Neřeší se.

f). Ostatní účinky: Ochrana proti nakládání s odpady.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a). Napojovací místa technické infrastruktury: přípojka elektro, vody, plynu, kanalizace dešťové i splaškové jsou stávající.

## B.4 Dopravní řešení

Stávající přístup k objektu je z areálu po místní komunikaci s chodníky. Do konce roku 2023 končí na Hradecké 17 jeden obor a bude po stavebních úpravách nahrazen přesunutým oborem informatiky z jiného objektu Slezské univerzity. Parkování osobních aut stávající v areálu univerzity tímto bude dostačující.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po skončení stavebních úprav objektu se provedou drobné úpravy ploch včetně zatravnění.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Po provedení všech stavebních prací na objektu nedojde ke změně stávajícího vlivu objektů na životní prostředí.

V průběhu stavby dojde po určitou dobu k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí v bezprostředním okolí stavby- na pozemcích investora. Avšak po ukončení prací se stav životního prostředí vrátí k současnému stavu.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k typu stavby a jejím umístění není nutná zvláštní ochrana.

## B.8 Zásady organizace výstavby

Při realizaci stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost pracovníků.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stávající.

C) SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Viz výkresová část.

C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Viz výkresová část.

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Viz výkresová část.

###### D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

###### D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

###### D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

###### a).    Technická zpráva

###### b).	Výkresy

1.   Situace širších vztahů

2.   Situace katastrální

3.   Situace koordinační

4.   Půdorys 1.NP

5.   Půdorys 2.NP

6.   Půdorys 3.NP

7.   Půdorys krovu

8.   Půdorys střechy

9.   Skladba stropu nad 2.NP

10. Řez A – A , pohled severovýchodní

11. Řez B – B , pohled severozápadní

12. Řez C – C

13. Řez D - D

14. Pohled jihovýchodní

15. Pohled jihozápadní

16. Pohled severozápadní

17. Výpis výrobků

18. Výpis skladeb konstrukcí

19. Půdorys 3.NP – vybavení nábytkem + vysavač

Stávající stav:                    1.   Půdorys 1.NP

2.   Půdorys 2.NP

3.   Půdorys půdy

4.   Řez B – B, pohled severovýchodní - E

5.   Pohled jihovýchodní – D,E

6.   Pohled jihozápadní - D

7.   Pohled severozápadní – D

8.   Řez A – A, pohled severovýchodní – D

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis současného stavu

Současně je objekt na parc.č.655/1 třípodlažní  – jedno podzemní podlaží - část,  dvě nadzemní podlaží  a tvoří jeden stavební objekt. Je rozdělen na části D,E a F a je součásti zavřeného areálu. Objekt je využíván pro vysokoškolskou výuku + zázemí fakulty, nové prostory podlaží budou sloužit k přesunutí výuky jednoho oboru z jiného objektu univerzity.

## Popis nového stavu

Stávající objekt je v dobrém technickém stavu. Ze statického hlediska umožňuje provést dobudování podkroví a rekonstrukce objektů o jedno podlaží se sedlovou střechou .

Základové konstrukce – nová základová deska pod výtahovou šachtu z betonu C20/25 vyztuženého 2x svařovanou síti 100x100x6mm včetně zdí prohlubně. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti – asfaltový hydroizolační pás – 2x . Nové zdivo výtahové šachty , nosné zdivo nadstavby z páleného keramického cihelného zdiva na zdicí maltu. Nová stropní konstrukce 3.NP z ocelových nosníků, které se osadí mezi stávající stropní trámy na ocelovou podložku na nosném zdivu – viz výkres skladby stropu. Strop nad výtahovou šachtou bude z trámků z páleného keramického zdiva a keramického stropního systému. Střešní konstrukce sedlová z dřevěných sbíjených vazníků, strop nad 3.NP z roštů CD a sádrokartonových desek protipožárních tl.15mm. Tepelná izolace minerální tl.300mm /2x150mm/. Bednění střechy z vícevrstvých desek z lepených dřevěných třísek tl.22mm + pojistná difúzní folie. Střešní krytina z plechových šablon červené barvy. Překlady v nadstavbě a výtahové šachtě – překlady z páleného keramického zdiva, jinde ocelové nosníky. Nové schodišťové ramena do 3.NP z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikovaných dílců a s nadbetonováním schodišťových stupňů z betonu C 20/25 a svařované sítě 100x100x6mm. Doplnění stropu kolem výtahové šachty z ocelových nosníků a železobetonových prefabrikovaných dílců a další vrstvy – viz skladby konstrukcí. Druhé schodiště únikové bude ocelové s dřevěnými nástupnicemi. Stávající komín se nadezdí z cihel o cca 2m . V kotelně se vybuduje nový nerezový třísložkový komín. Odvětrání WC stávající se prodlouží o cca 2m, nové odvětrání WC – viz výkres VZT. Stávající odvětrání VZT ze stávající strojovny se prodlouží o cca 2m – plechové nadstavce. Izolace tepelná v podlaze nad 2.NP mezi ocelovými nosníky z minerální izolace tl.150mm. Všechny okna ve 3.NP a vstupní dveře na venkovní schodiště s trojsklem. Vnitřní dveře dřevěné s obložkovou zárubni. Osvětlení chodeb 3.NP pomocí světlovodů. Obklady a dlažby keramické na tmel. Podlaha ve 3.NP – na ocelové nosníky 2x vícevrstvé desky z lepených dřevěných třísek desky tl.25mm, kročejová izolace pod koberec z vysokolehčeného síťovaného polyethylenu tl.6mm, zátěžové koberce – viz výpis skladeb konstrukcí. Nové vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítka silikátová hrubozrnná na zateplení objektu z šedého polystyrénu tl.100mm – viz výkresy.

Ve 3.NP se provedou rozvody včetně zásuvek centrálního vysávání – místění ve stropě a příčkách, centrální vysavač se umístí do kotelny.

Osobní výtah bude hydraulický OHVI 630 pro 8 osob, kabina 1100x1400mm, vstupní dveře 900x2000 s PO EW 60.

V 1.NP ve stávajících sociálních zařízení se odbourá keramická dlažba a obklady a provedou nové.

Odvody dešťových a splaškových vod z objektu se napojí na stávající přípojky na pozemku p.č.655/1.

Všechno viz  projekty specialistů.

Zpevněné plochy:

Všechny zpevněné plochy kolem objektu stávající ze zámkové betonové dlažby.

## Popis jednotlivých prací a konstrukčních prvků

Zemní práce

##### Po odbourání všech nutných konstrukcí se provede výkop jámy pro novou výtahovou šachtu a její základové konstrukce v zemině tř.3.Tyto práce se budou provádět ručně. Vykopaná zemina se odveze na skládku.

Pod základovou desku se provede štěrkový násyp tl.100mm se zhutněním – štěrk frakce 16-32.

## Bourání

V místě nové výtahové šachty v 1.NP, 2.NP a stropu nad 2.NP se vybourají stropní konstrukce, v 2.NP se vybourá sociální zařízení – provede se nové s posunem. Pro schodiště č.308 se vybourá dřevěný strop nad 2.NP. Pro schodiště č.331 se vybourá strop nad 2.NP, stávající příčky, otvory pro osazení ocelových nosníků. Stávající strop nad 2.NP – odbourá se škvárobeton v tl.120 - 140mm po celé ploše. Pro osazení ocelových nosníků pro podlahu 3.NP se záklop ve stropě. Stávající minerální izolace se odstraní pro další použití. Nad celou plochou dobudování podkroví se odbourá střešní konstrukce včetně vláknocementové krytiny. Vybourají se štítové zdi z plných cihel. V 1.NP ve stávajících sociálních zařízení se odbourá keramická dlažba a obklady. V místnosti č.108 1.NP se vybourá okno – zazdění + osazení VZT.

Většina vybouraného materiálu se odveze k recyklaci, zbytek na příslušné skládky.

Základy

Základová deska pod výtahovou šachtu se provede z betonu C20/25 v tl.150mm vyztuženou 2x svařovanou síti 100x100x6mm. Kotvení do stávajícího základu pomocí výztuže R12. Pod stávající základ se podbetonuje z betonu C20/25.

## Svislé konstrukce

Stávající nosné zdivo objektu je z plné cihly se zateplením v tl.100mm, nové nosné stěny nadstavby z páleného keramického cihelného zdiva, příčné nosné zdivo z páleného keramického cihelného zdiva na zdicí maltu. Výtahová šachta vyzděna z tvárnic z páleného keramického cihelného zdiva na zdicí maltu. Dozdívky z cihelných tvárnic z páleného keramického cihelného zdiva na zdicí maltu. Nové příčky ve .3NP, sociálním zařízení ve 2.NP se provedou sádrokartonové tl.150mm z profilů CD a sádrokartonových desek protipožárních tl.15mm, výplň minerální zvuková izolace. Předsazená stěna kolem stávající strojovny VZT a kotelny se provede ze sádrokartonu tl.160mm – CD profily , sádrokartonové protipožární desky tl.15mm, zvuková izolace minerální v tl.130mm. Nadezdění komínu z plné cihly na maltu vápenocementovou. Ve výtahové šachtě se osadí hydraulický osobní výtah, počet osob 8, rozměry kabiny 1100x1400mm, šachetní dveře 900x2000mm s PO EW60. Minimální rozměry šachty vnitřní – 1480x2075mm – další viz nabídka. V místnosti č.108 1.NP se zazdí stávající okno – VZT.

## Vodorovné konstrukce

Nová podlahová konstrukce pro 3.NP se provede z ocelových nosníků osazených mezi stávající dřevěné trámy stropní konstrukce nad 2.NP + 2x OSB desky tl.25mm. U stávajících dřevěných nosných trámů je třeba po odkrytí zkontrolovat zhlaví trámů. Ocelové nosníky nad střední zdi se k sobě přivaří pomocí pásoviny. Podkladky pod ocelové nosníky z ocelových desek tl.10mm. Před stavebními pracemi na stropní konstrukci se prověří stávající průvlaky v 2.NP.

Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou se provedou z keramobetonových nosníků a keramického stropního systému – strop z páleného keramického zdiva

Dobetonávky a nadbetonování stropu se provedou z betonu C 25/30 s vložením svařované sítě 100/100/6mm. Překlady nad otvory budou z keramických překladů z páleného keramického zdiva a ocelových nosníků.

Podkladní betonové desky tl.150mm budou z betonu C20/25, vyztuženého svařovanou síti 100x100x6mm.  Všechny nové železobetonové věnce se provedou z výztuže 4xR12 + třmínek E6 á 300mm a betonu C 25/30 – viz výkresy.

Schodiště do 3.NP z ocelových U a I nosníků se síťovinou 100x100x6mm, beton C 20/25- viz výkres.

Všechny překlady, věnce a nosníky – viz výkresová dokumentace.

Podhled ve 3.NP se provede ze sádrokartonových desek protipožárních tl.15mm na nosné konstrukci z CD  profilů. Podhled v chodbách 3.NP snížený o 160mm z konstrukce CD profilů a protipožárních sádrokartonových čtverců odnímatelných – pro rozvod sítí. Překlady v chodbě se osadí se spodní hranou ve výšce 2740mm od podlahy. V místnostech č.101,103 1.NP se zakryje podhledem ze sádrokartonových čtverců odnímatelných -VZT.

Úpravy povrchů

Nové vnitřní omítky nosných zdí  3.NP a zdi výtahové šachty se provedou vápenocementové štukové.

Vnější omítky silikátové hrubozrnné – zrnitost 3mm – zatočené. Barvy – viz výkresová část.

## Izolace

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti ve výtahové šachtě se provede  ve složení – 2x modifikovaný asfaltový pás  + ochranná geotextilie.

Tepelné izolace v podlahách budou z polystyrénu EPS – jednotlivé tloušťky viz skladby konstrukcí.

Tepelné izolace stropu nad 3.NP budou minerální tl.300 mm /2x150mm/– viz skladby konstrukcí.

Tepelné a zvukové izolace ve všech sádrokartonových příčkách.

Zateplení stávajících obvodových zdí /jen některé/ a nové nadstavby fasádním šedým polystyrénem tl.100mm.

Výplně otvorů

Nové okna  ve  3.NP, vstupní dveře na stávající ocelové schodiště  budou  opatřena trojsklem – plastové.

Všechna okna kromě sociálek opatřena vnitřní nebo venkovní žaluzii na elektrické ovládání – viz výkresy pohledů.

Vnitřní nové dveře dřevěná s obložkovou zárubni. Parapety u oken dřevěné. Dveře na chodbách protipožární -viz výpis výrobků.

Konstrukce tesařské

Nový krov nad dobudovaném podkroví  je navržen jako sedlový. Střešní prvky  ze sbíjených vazníků s bedněním z vícevrstvých desek z lepených dřevěných třísek tl.22mm – viz statický výpočet a výkresy.

.

Konstrukce klempířské

Všechny klempířské prvky na objektu se provedou z TiZn.

Konstrukce pokrývačské

Složení nové střechy na krov a bednění – difúzní folie, střešní krytina z plechových šablon tl.0,6mm. Po celé střeše je nutné umístit sněhové zábrany.

Konstrukce zámečnické

Nové ocelové schodiště – viz výpis výrobků.

Zábradlí u schodiště betonového ocelové s dřevěným madlem.

Konstrukce truhlářské

Vnitřní dveře dřevěné plné s obložkovou zárubni. Dřevěné madlo u ocelového zábradlí. Kuchyňská linka – viz výpis výrobků.

## Nátěry – malby

Všechny prostory objektu budou  vymalovány – bílá barva.

Venkovní nátěr fasády –  barva viz výkres.

Ochranný nátěr dřevěných  prvků krovu.

Obklady, dlažby

Ve všech prostorách nových sociálních zařízeních a ve strojovně výtahu se provede keramický obklad do výšky  1500 mm , sokl 100mm a keramická dlažba. V ostatních prostorách – viz výkresová dokumentace.

## Podlahy

Podlahové konstrukce – viz výkres skladby konstrukcí č.18 a další výkresy.

## Centrální vysávání

Ve 3.NP se provedou rozvody potrubí centrálního vysávání ve stropě a sádrokartonových příčkách, centrální vysavač bude umístěn v kotelně – viz výkres č.19.

## Osobní výtah

Osobní výtah bude hydraulický OHVI 630 pro 8 osob s nosností 630 kg, kabina 1100x1400mm, vstupní dveře automatické čtyřpanelové centrální NERES-BRUS, 900x2000 s PO EW 60 – 3 nástupní a výstupní stanice. Digitální signalizace polohy a směru jízdy kabiny. Nouzový sjezd kabiny do spodní stanice při výpadku el. proudu.

Vnitřní rozměry šachty min. 1480 x 2075mm. Horní část šachty min. 3300mm / výška od úrovně nejvyšší stanice do stropu šachty/. Prohlubeň min. 1000mm. Strojovna výtahu umístěna vedle výtahové šachty v 1.NP – umístění pohonu, výtahového rozvaděče včetně hlavního výpinače.

ÚT, ZT, VZT

Vytápění 3.NP z nové kotelny. Vše viz samostatné projekty specialisty.

## Elektroinstalace

Provede se nová vnitřní elektroinstalace  a slaboproudu ve 3.NP. Viz projekt elektro.

## Plán kontrolních prohlídek

První kontrolní prohlídka bude při zahájení stavby. V průběhu stavby budou probíhat kontrolní dny dle potřeby každý týden, poslední prohlídka před předáním stavby objednateli.

Vypracoval : Ing. Václav Čech

Leden 2023

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Statické posouzení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Požární zpráva

D.1.4 Technika prostředí staveb

1. Zdravotně technické instalace

2. Vytápění

3. Vzduchotechnika

4. Elektroinstalace