Technická  zpráva

Akce			:   Dobudování podkroví a rekonstrukce

objektu Hradecká 17, Opava

- část elektro

Stupeň		:	DSP

Datum		:	3/2023

Zpracoval	:	Ing.Radan Grusman

Arch.č.:		:	805/23

0.	Podkladová  část

Podkladem  pro  zpracování  tohoto  projektu  jsou  stavební  výkresy,  jednání

s  projektantem  stavby  a  investorem na stavbě.

1.	Rozsah  projektu

1.1    Projekt  řeší :	-	dodávku  a  montáž  podružného rozváděčů a 																světelných, zásuvkových  a  dalších obvodů

1.2   Projekt neřeší	-	Přívod NN do objektu

-	Kompenzaci účiníku (Pro osvětlení jsou navržena zářivková svítidla s vestavěnou kompenzací. Ostatní spotřebiče mají ohmický charakter zátěže)

2.	Předpisy  a  normy

Projektová dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování, a zejména podle ČSN:

ČSN 33 2000-1 ed.2 (32000)

Elektrické instalace budov-Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2(332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-43: Bezpečnost-Ochrana před naproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 4-44: Bezpečnost- Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením-Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-444: Bezpečnost- Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 4: Bezpečnost- Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Část 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení- Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (332000)

Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-559 (332000)

Elektrické instalace budov-Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení- Ostatní zařízení- Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.3 (332130)

Elektrické instalace nízkého napětí- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2312 ed.2 (332312)

Elektrické instalace nízkého napětí- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 12464-1 (360450)

Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838 (360453)

Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed.3 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení- Elektrická zařízení strojů- Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 62305-1 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2 (341390)

Ochrana před bleskem- Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb- Kabelové rozvody

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TNI 33 2000-4-41

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- Ochrana před úrazem elektrickým proudem- Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed.2

TNI 33 2000-5-54

Elektrické instalace nízkého napětí- Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování-Komentář k ČSN 33 2000-5-54 ed.2

TNI 34 3100

Obsluha a práce na elektrických zařízeních- Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.3

3.	Základní  technické  údaje

3.1	Rozvodné soustavy	- 	3 PEN AC 50Hz, 230V/400V  TN-S

3.2       Bilance odběru	-	Instalovaný příkon objektu Pi=176kW

Osvětlení		6,5kW

Výtah			9,5kW

Kotelna			24kW

TUV				8kW

VZT				0,4kW

PC				26,6kW

Ostatní			15kW

Výpočtový proud 82A

3.3   	Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace je provedeno dle ČSN 	33 2000-5-51 ed.3

Dle vnějších vlivů se prostory z hlediska úrazu el.proudem třídí na prostory dle ČSN 	33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1 (tabulka NA4 „prostory normální“, NA5 „prostory 	nebezpečné a NA6 „prostory zvlášť nebezpečné“):

3.3.1	Pro venkovní el. instalaci je v kategorii vnějších vlivů – kombinace stupňů:

AB7 - 	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, teplota 		-25°C až +55°C, min. krytí IP 21

AD3 -	spád vody ve formě vodní tříště pod úhlem větším jak 60°, min. krytí Ipx3

AF2 -	korosivní látky atmosférického původu, min. krytí IP44

AN2 -	střední intenzita slunečního záření (intenzita 500-700 W/m²)

AR2 -	střední intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Závěr: Z hlediska úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť 	nebezpečné (AD3). Jestliže se tyto vlivy v dané prostředí vyskytují pouze občas a 	je zajištěno, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat pouze v době, kdy 	působí maximálně vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5, jsou prostory 	posouzeny jako prostory nebezpečné.

3.3.2	Koupelna – kombinace stupňů:

Vnější vlivy pro prostor koupelen řešit dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

### 3.3.3 	Ostatní místnosti a prostory objektu 	( kanceláře, atd.)Všechny ostatní vnější vlivy pro tyto místnosti jsou v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (příloha NA.- 4 Změna Z1)-Normální

Vnější vlivy nutno stanovit protokolárně, a to jmenováním odborné komise. Zajistí investor. Konečný protokol bude možné vypracovat až na základě podrobnější specifikace využití prostorů. Pro účely tohoto stupně projektové dokumentace bylo proto předběžně uvažováno s vnějšímí vlivy, které se mohou, na základě skutečného využití objektu, změnit. V tomto případě, pak bude nutné protokol v další fázi stavby přepracovat.

3.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000- 	4-41  ed.2, ČSN 33 2000 -5-54 ed.3 a souvisejícími normami, podle odkazů v těchto 	normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým 	odpojením od zdroje. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) pro všeobecné okruhy, 	budou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím 	proudem 30mA.

3.4.1	Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi.

3.5	Druh a způsob ochranného uzemnění

Bude využito stávající uzemňovací soustavy-uzemnění ve stávající přípojnicové skříni.

Na tuto uzemňovací soustavu bude napojena také hlavní ochranná přípojnice objektu ve skříni HOP a svodiče bleskových proudů F1 v R1.1 . S přípojnicí HOP budou spojeny svorky ochranného pospojování budovy ozn. OP a kovové konstrukce uvnitř budovy. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínky ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a

ČSN EN 62305-3 a vše musí být ověřeno revizí.

4. Popis  technického  řešení

Všechny obvody nádstavby objektu jsou napojeny z nových rozvaděčů ve 3.NP.  Ve 2.NP jsou obvody soc. zařízení napojeny na stávající vývody z rozvaděče RE3 a v 1.NP je ze stávajícího rozvaděče proveden přívod pro rozvaděč výtahu (CYKY 5Cx10, jištěn 3/50A char.C)

Rozvaděče R3.1 a R3.2 jou nově napojeny z hlavního rozvaděče RH v 1.NP. Kabel CYKY 4x50 je jištěn jističen 3/100A.  V rozvaděči RH bude nově instalováno nepřímé měření a HDO.

Osvětlení

Osvětlení  v objektu  je nové, navržené LED svítidly dle výpočtu umělého osvětlení.. Spínače jsou umístěny do výšky 120 cm nad podlahu.

Napojení svítidel je provedeno kabely CYKY-3Cx1,5 a CYKY-5Cx1,5 (v případě nouzových sv.). Kabely jsou pod omítkou a nad podhledem.

Nově je počítáno s nouzovým a protipanickým osvětlením. Nouzové osvětlení je provedeno dle ČSN EN 1838 a navazujících norem nouzovými svítidly nad všemi východy a únikovými východy a svítidly v soustavách osvětlení. Tato svítidla jsou na výkresech označená N a Nouz. Takto označená svítidla pracující v nouzovém  i stálém režimu s autonomním nouzovým zdrojem s autotestem. Nouzová svítidla nade dveřmi v kancelářích a na chodbách jsou svítidla pracující pouze v nouzovém režimu.

Ve všech světelných obvodech je provedena doplňková ochrana proudovým chráničem o vypínacím proudu 30mA.

# Zásuvkové a technologické obvody

Zásuvkové obvody 230V/16A jsou provedeny kabelem CYKY-3Cx2,5 pod omítkou,v podlahových a parapetních lištách.  Zásuvkové obvody 400V/16A, jsou provedeny kabelem CYKY-5Cx2,5 pod omítkou. Zásuvky jsou jednoduché, bílé. Zásuvky jsou osazeny do výšky 20 nad podlahou, vedle dveří jsou ve společném rámečku se spínačem a nad pracovními plochami v lištách 20cm nad stoly. První zásuvky v obvodech pro počítače v podlahových lištách jsou v provedení s přepěťovou ochranou 3.st. První a druhý stupeň přepěťové ochrany je v rozvaděčích. Zásuvky jsou napojeny smyčkováním.

Ve všech zásuvkových obvodech je provedena doplňková ochrana proudovým chráničem o vypínacím proudu 30mA.

Z rozvaděče na shodišti nádstavby bude pře UPS napojen požární ventilátor unikové cesty.

Spínán je chráněným spínačm na schodišti v každém NP. UPS musí zajistit chod ventilátoru min 10 minut po celkovém vypnutí produ v objektu.

Z rozvaděče R3.2 je napojen rozvaděč kotelny.

Ve 2.NP je na stávající obvody napojen nový rozvod soc. zařízení.

V 1.NP je ze stávajícího zozvaděče napojen rozvaděč výtahu.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž řešena samostatným projektem.

Ochranné pospojování:.

Jednotlivá uzemnění vodiče PEN (PE) mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ohmů, není však nutné klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m. Na koncích vedení a odboček má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ohmů, není však nutné klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m. Odpor společné uzemňovací soustavy hromosvodů a el. zařízení nemá být větší než 2 Ohmy.

Bleskosvod:

Objekt se nachází v oblasti do 30 bouřkových dnů v roce. S ohledem využití a technické vybavenosti byl objekt zařazen následovně.

| LSP |  |
| --- | --- |
| Třída LSP | III |
| Metoda LSP | neizolovaný |
| Parametry metody ochrany |  |
| Poloměr valící se koule r (m) | 45 |
| Velikost oka mříže W (m) | 15 |
| Ochranný úhel pro výšku 2 m ( O ) | 77 |
| Ochranný úhel pro výšku 9 m ( O ) | 62 |
| Vzdálenost mezi svody (m) | 12 až 18 |

Objekt bude vybaven hřebenovou jímací soustavou, která bude k střešnímu plášti připevněna pomocí typových podpěr. Jímací soustava se provede vodičem AlMgSi 8 mm, na který se připojí veškeré kovové součásti střechy, případné antény nebo pomocné jímače komínů a zařízení VZT. Vzdálenost podpěr max. 1,2 m.

Svodové vedení propojí přes zkušební svorku jímací vedení a uzemňovací soustavu.  Svodové vedení musí být chráněno proti mechanickému poškození a to ochrannými úhelníky. Při zkušebních svorkách budou osazeny štítky a směrovky OR 01 - 14. Svodová vedení mohou být provedena jako skrytá. Pro tento objekt je počítáno se čtrnácti svody.

Velké vodivé konstrukce nacházející se v blízkosti střešního pláště umožňující přeskok nebo indukci bleskového proudu musí být se soustavou bleskosvodu propojeny.

V případě provádění zemních prací je montážní závod povinen zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení a v dosahu 5 m na každou stranu provádět výkopové práce ručně.

Okružní uzemňovací soustava je řešena páskem FeZn 30x4 mm, který bude uložen v základové spáře. Uložení zemniče a jeho vyvedení na povrch musí odpovídat platné ČSN.

K okružní uzemňovací soustavě bude připojeno ochranné pospojování a ochranný vodič PEN. Veškeré spoje chránit před korozními účinky prostředí.

# Uzemňovací soustava

Zůstává stávající

Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54,

ČSN 34 1293-4, IEC 60124, a IEC 62305 na straně NN a v souladu s ČSN 22 3201,

ČSN 33 3220 .

Přechodový odpor mezi zemničem a prostředím musí mít hodnotu max. 10 ohmů.

Uzemňovací soustava bude vytvořena obvodovým zemničem FeZn 30x4 v základech domu

Spoje svorkové a svařené budou ošetřeny proti korozivním účinkům v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-54 čl. 542N6.

Bezpečnost práce :

Při montáži musí být dodrženy zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. Elektroinstalační práce smí provádět pouze pracovníci kvalifikovaní podle vyhlášky 250/2021Sb. Po dokončení prací bude opravena technická dokumentace dle skutečného provedení. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize el. zařízení dle ČSN 32 2000 6-61, ze které je zřejmé, že zařízení je schopné bezpečného provozu.

V Opavě 3/2023