Příloha č. 6 Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Modernizace výtahu v objektu Slezské univerzity na Masarykově třídě 343/37, Opava“

Technická specifikace předmětu plnění

Budova na Masarykově třídě č. 37 je historickou, památkově chráněnou budovou bývalého Paláce zemské vlády z roku 1874. Budova je částečně podsklepená, zděná, čtyřpodlažní se sedlovou střechou (čtvrté podlaží v podkroví bylo přebudováno pro vzdělávací účely).

Objekt č.p. 343 na Masarykově třídě 37 v Opavě je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Obrázek 1: Pohled ze strany ul. Masarykova třída (vstup do budovy)

Hlavní vstup do budovy je bezbariérový. V objektu je k dispozici samoobslužný služební výtah (slouží pouze pro zaměstnance a osoby tělesně postižené) vybudovaný v rámci poslední rekonstrukce v 90. letech minulého století). Umístění výtahu v budově je zřejmé z půdorysy 1.NP budovy – viz obr. 2). Výtah spojuje čtyři nadzemní patra budovy (vč. podkroví) s dojezdy na hlavních podestách. Klec výtahu má rozměry 120 x 140 cm a je průchozí

Obrázek 2: Umístění osobního výtahu v budově (výřez, 1. NP, místnost č. 130)

Technická specifikace nového výtahu a požadavky na prováděné činnosti související montáží a zprovozněním výtahu:

V případě, že se v zadávacích podmínkách této výzvy vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, nebo jména a příjmení či názvy obchodních firem, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení.

Minimální technické požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky.

Řešení výtahu bude respektovat Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. a 176/2008 Sb. v platném znění, evropskou normu ČSN EN 81-20/50 a výtah svým provedením a výbavou rovněž splní technické požadavky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. v platném znění a ČSN EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

| Technický popis a charakteristika výtahu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosnost / počet osob: | 630 kg / 8 osob |
| Jmenovitá dopravní rychlost: | 0,5 m.s-1 |
| Počet stanic/počet nástupišť: | 4 / 4 |
| Označení stanic / výchozí stanice: | 0,1,2,3 / 0 |
| Vnitřní „užitné“ rozměry kabiny: | 1200 x 1290 mm (šířka x hloubka) |
| Dopravní zdvih: | cca 13700 mm |
| Pohon: | hydraulický zaručující velmi dobré jízdní vlastnosti s řízením rozjezdem (start hvězda/trojúhelník) příkon el. motoru cca 11,0 kW |
| Řízení výtahu: | jednosměrné sběrné směrem dolů, mikroprocesorový řídící systém, rozvaděč s minimalizací mechanických spínacích prvků s jednosměrným sběrným řízením a zdrojem pro nouzové osvětlení, neblokované řízení umožňující provádění servisu, |
| Signalizace v kabině: | digitální signalizace polohy a směru jízdy kabiny |
| Signalizace ve stanicích: | digitální signalizace polohy a směru jízdy kabiny |
| Typ a světlé rozměry kabinových dveří: | automatické dvoupanelové teleskopické NEREZ-BRUS (2PT), 800 x 2000 mm (šířka x výška) |
| Typ a světlé rozměry šachetních dveří: | automatické dvoupanelové teleskopické NEREZ-BRUS (2PT), 800 x 2000 mm (šířka x výška), s PO EW60 |
| Vnitřní rozměry šachty: | min. 1650 x 1790 mm (šířka x hloubka) od konstrukce ke konstrukci |
| Horní část šachty: | min. 3310 mm (výška od úrovně nejvyšší stanice do stropu šachty) |
| Prohlubeň: | min. 1500 mm (výška od úrovně nejnižší stanice na dno šachty) |
| Provedení šachty: | Železobeton, plné zdivo min. tl. 300 mm (od omítky k omítce) |
| Poloha strojovny: | se strojovnou - pohon, výtahový rozvaděč a hlavní vypínač umístěn ve strojovně umístěné vedle výtahové šachty (přilehlá v nejnižším podlaží nebo do max. vzdálenosti 10 m) |
| Požadavky na interiérové provedení a vybavení výtahu: |  |  |
| Kabina: | PRŮCHOZÍ (2 vstupy), vnitřní rozměry 1200 x 1290 x 2100 mm (šířka x hloubka x výška), celokovová - stěny, strop a vstupní portál z ocelových plechových panelů |
| Kabina strop: | Provedení nerez BRUS |
| Kabina stěny: | Provedení nerez BRUS |
| Kabina podlaha | vysoce odolná plastová protismyková podlahová krytina např. Altro (kombinace kvalitního měkčeného vinylu, obsahujícího směs zrnek oxidu hlinitého Al2O3 /Aluminium Tri Oxide/ a karbidu křemíku SiC litého na polyestero-celulózovou vrstvu vyztuženou mřížkou za skelných vláken) v odstínu dle výběru ze vzorníku |
| Další vybavení kabiny: | - ovládací panel po celé výšce boční stěny v provedení nerez BRUS, - zrcadlo na horní polovině boční stěny, - madlo trubkové na boční stěně provedení nerez BRUS, - sedačka sklopná, nezapuštěná v provedení nerez, - větrací mřížky, - okopové a rohové lišty v provedení nerez BRUS, - osvětlení LED, - 2x celoplošná světelná clona |
| Kabinové dveře: | - 2x automatické dvoupanelové teleskopické, - světlé rozměry 800 x 2000 mm (šířka x výška), - křídla v povrchové úpravě nerez BRUS, - standardní hliníkové prahy, - frekvenční řízení pohonu dveří, - háková dveřní uzávěra, - 2x celoplošná světelná závora |
| Šachetní dveře: | - 4x automatické dvoupanelové teleskopické, - světlé rozměry 800 x 2000 mm (šířka x výška), - rám a křídla v povrchové úpravě nerez BRUS, - standardní hliníkové prahy, - s požární odolností EW60 (dle v PBŘ) |
| Signální a řídící moduly: | - digitální signalizace polohy a směru jízdy v kabině - digitální signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích - tlačítko pro otevření dveří na ovládacím panelu v kabině - tlačítko pro zavření dveří na ovládacím panelu v kabině - akustický signál příjezdu kabiny do stanice - hlasové oznámení příjezdu kabiny do stanice v kabině - indukční smyčka - tlačítko zvonku (nouze) - tlačítko pro komunikaci - obousměrné dorozumívací zařízení v kabině (GSM mezi kabinou a místem trvalé vyprošťovací služby) - ochrana vstupů do kabiny celoplošnou světelnou závorou - vážící zařízení kabiny - signalizace přetížení na ovládacím panelu v kabině - nouzové osvětlení kabiny při výpadku el. energie (po dobu min. 60 min) - nouzový sjezd kabiny do spodní stanice při výpadku el. proudu - nerezová prosvětlovací antivandalní tlačítka s potvrzením volby - označení všech ovládačů výtahu Braillovým písmem - panely signálních a ovladačových kombinací ve stanicích v provedení nerez BRUS - obousměrné dorozumívací zařízení v kabině (GSM - mezi kabinou a místem trvalé vyprošťovací služby) - ovládání revizní jízdy na střeše kabiny - bezpečnostní nárazník klece akumulující energii; - hlavní vypínač výtahu - osvětlení šachty - zásuvka pro 230 V v prohlubni (pro ruční elektrické nářadí) - vypínač STOP v prohlubni - žebřík pro vstup do prohlubně - GSM brána pro SIM kartu |
| Vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: | - Braillovo písmo na ovládacích panelech - Sedátko v kabině - Hlásiče pater - Gongy na nástupištích - Samostatné dig. ukazatele pozice kabiny výtahu na každém nástupišti - Indukční poslech |
| Požadavky na prováděné činnosti související montáží a zprovozněním výtahu |  |  |
| Stavební práce: | Veškeré stavební práce vč. souvisejících stavebních prací, které jsou spojeny s instalací výtahu zajistí dodavatel a bude koordinovat s dodavatelem technologie výtahu. |
| Ostatní práce a činnosti: | - Projekční práce zahrnující: - technická/projektová dokumentace výtahu - technická zpráva výtahu - dispoziční výkresy - výroba technologie výtahu - doprava materiálu - montáž výtahu - odvoz a ekologická likvidace obalů - hrubý úklid prostor užívaných při realizaci díla - schválení výtahu odbornou osobou |
| Další požadavky: | - osvětlení výtahové šachty, - konečný nátěr dílů dodaných v základním nátěru, - svislý a vodorovný přesun materiálu na místě stavby - koordinační technická pomoc při realizaci |