## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Objekt : |  | Místo: |  |  |  | Datum:
|  | Objekt "D2" a "D3", Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná |  |  |  | 6/2016
Stavba : |  | Název stavby : |  |  |  | Stupeň projektu:
|  | Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř |  |  |  | DPS
Gen. projektant : |  | Marpo
Investor : |  | Slezská univerzita v Opavě, Na rybníčku 626/1, Opava
Projektant profese: |  | Ing. P. Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 3100
Profese: |  | Zařízení vzduchotechniky |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Rekapitulace
Místo: |  | Objekt "D2" a "D3", Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná |  |  |  | Stupeň: | DPS
Název stavby: |  | Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř |  |  |  | Zakázkové č.: | 3100
Objednatel: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na rybníčku 626/1, Opava |  |  |  | Zařízení vzduchotechniky
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Vzduchotechnika - demontáže |  |  | 0
2 | Vzduchotechnika - zřízení konstrukcí |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Místo: |  | Objekt "D2" a "D3", Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná |  |  |  | Stupeň: | DPS
Název stavby: |  | Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř |  |  |  | Zakázkové č.: | 3100
Objednatel: |  | Slezská univerzita v Opavě, Na rybníčku 626/1, Opava |  |  |  | Zařízení vzduchotechniky
P.č. | Pozice | Kód položky | Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 |  | Vzduchotechnika - demontáže |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 |  | 75137-7046R00 | Demontáž odsávacích zákrytů, průřezu do 6,5 m² | ks | 6 |  | 0
2 |  | 75132-2134R00 | Demontáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu do 0,5 m² | ks | 7 |  | 0
3 |  | 75132-2013 | Demontáž talířových ventilů, průměru do 200 mm | ks | 5 |  | 0
4 |  | 75131-1092 | Demontáž vyústky čtyřhranné, průřezu do 0,08 m² | ks | 22 |  | 0
5 |  | 75151-0812 | Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,07 m² | m | 38 |  | 0
6 |  |  | viz výkres D.1.4.6b-02: 26+1,5+0,5+3,9=31,9 + 20% |  | 38 |  | 0
7 |  | 75151-0815 | Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,5 m² | m | 55 |  | 0
8 |  |  | viz výkres D.1.4.6b-02: 21+25=46 + 20% |  | 55 |  | 0
9 |  | 75151-0814 | Demontáž vzduchotechnického potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m² | m | 84 |  | 0
10 |  |  | viz výkres D.1.4.6b-02: 3,6+2+28+6+6+7+2+2+2+7+3,5+1=70,1 + 20% |  | 84 |  | 0
11 |  | 75151-0842 | Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, spirálně vinutého, průměru do 200 mm | m | 3.3 |  | 0
12 |  |  | viz výkres D.1.4.6b-02: 0,8+1,9=2,7 + 20% |  | 3.3 |  | 0
13 |  | 75153-7112R00 | Demontáž vzduchotechnického potrubí kruhového, ohebného, průměru do 200 mm | m | 18 |  | 0
14 |  |  | viz výkres D.1.4.6b-02: 9x2m |  | 18 |  | 0
15 |  | 75151-4679R00 | Demontáž reg. klapky kruhové, průměru do 200 mm | ks | 4 |  | 0
16 |  | 75151-4614 | Demontáž reg. klapky čtyřhranné, průřezu do 0,21 m² | ks | 1 |  | 0
17 |  | 24099-1400R00 | Demontáž konzola a závěsů | kg | 350 |  | 0
18 |  | 24071-5222R00 | Demontáž požárních klapek čtyřhranných, obvodu do 3500 mm | ks | 2 |  | 0
19 |  | 24071-5219R00 | Demontáž požárních klapek čtyřhranných, obvodu do 2250 mm | ks | 2 |  | 0
20 |  | 24071-5216R00 | Demontáž požárních klapek čtyřhranných, obvodu do 1300 mm | ks | 1 |  | 0
21 |  | 71330-0842 | Odstranění tepelné izolace | m² | 200 |  | 0
22 |  | 99701-3211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně, v obj. výšky do 6 m | t | 2 |  | 0
23 |  | 99701-3501 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 2 |  | 0
24 |  | 99701-3509 | Příplatek za první a každy další km | t | 40 |  | 0
25 |  | 99701-3814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu | t | 2 |  | 0
| Celkem za |  | 1 Vzduchotechnika - demontáže |  |  |  | 0
Díl: | 2 |  | Vzduchotechnika - zřízení konstrukcí
26 | 2.01 |  | Požární klapka čtyřhranná 1000x500, se servopohonem 24 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, s požární odolností EI90, referenční typ Systemair PKI-S-EI-90S-1000X500-DV7-T | ks | 2 |  | 0
27 |  |  | Kalcium-silikátové destičky, sada 8 kusů, referenční typ příložky PRS-1000x500 | sada | 2 |  | 0
28 |  | 24071-5222 | Montáž protipožární klapky čtyřhranné, obvodu do 3500 mm | ks | 2 |  | 0
29 |  | 24071-9112 | Montáž doplňků k ovládání a propojení, hmotnosti do 10 kg | soubor | 2 |  | 0
30 |  | 741… | Montáž servopohonu | soubor | 2 |  | 0
31 |  | 24071-5115R00 | Revize požární klapky | ks | 2 |  | 0
32 | 2.02 |  | Požární klapka čtyřhranná 630x315, se servopohonem 24 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, s požární odolností EI90, referenční typ Systemair PKI-S-EI-90S-630X315-DV7-T | ks | 2 |  | 0
33 |  |  | Kalcium-silikátové destičky, sada 8 kusů, referenční typ příložky PRS-630x315 | sada | 2 |  | 0
34 |  | 24071-5219 | Montáž protipožární klapky čtyřhranné, obvodu do 2250 mm | ks | 2 |  | 0
35 |  | 24071-9112 | Montáž doplňků k ovládání a propojení, hmotnosti do 10 kg | soubor | 2 |  | 0
36 |  | 741… | Montáž servopohonu | soubor | 2 |  | 0
37 |  | 24071-5115R00 | Revize požární klapky | ks | 2 |  | 0
38 | 2.03 |  | Požární klapka čtyřhranná 315x315, se servopohonem 24 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky, s požární odolností EI90, referenční typ Systemair PKI-S-EI-90S-315X315-DV7-T | ks | 1 |  | 0
39 |  |  | Kalcium-silikátové destičky, sada 8 kusů, referenční typ příložky PRS-315x315 | sada | 1 |  | 0
40 |  | 24071-5216 | Montáž protipožární klapky čtyřhranné, obvodu do 1300 mm | ks | 1 |  | 0
41 |  | 24071-9112 | Montáž doplňků k ovládání a propojení, hmotnosti do 10 kg | soubor | 1 |  | 0
42 |  | 741… | Montáž servopohonu | soubor | 1 |  | 0
43 |  | 24071-5115R00 | Revize požární klapky | ks | 1 |  | 0
44 | 2.04 |  | Požární ventil průměr 125 mm, požární odolnost E90, referenční typ Mandík PVM-E90-ø125 TPM 052/05 | ks | 2 |  | 0
45 |  | 24071-5115R00 | Montáž protipožárního ventilu | ks | 2 |  | 0
46 |  | 24071-9111 | Montáž doplňků, hmotnosti do 5 kg | soubor | 2 |  | 0
47 |  | 24071-5115R00 | Revize požárního ventilu | ks | 2 |  | 0
48 | 2.05 |  | Anemostat pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová 600x600mm, 48 ks bílých lamel, povrchová úprava RAL 9010 + připojovací box čtvercový 600x600 mm s perforovaným plechem, připojení horizontální ø250 s klapkou a vnitrřní izolací tl.14 mm, pozink. provedení, referenční typ Systemair VVKR-A-S-600x48-W + PB-VVK-S-600/250-S-H-D1-I2 | sada | 2 |  | 0
49 |  |  | přívod vzduchu m.č.D3-0.19: |  | 2 |  | 0
50 | 2.06 |  | Anemostat pro odvod vzduchu, čelní deska čtvercová 600x600mm, 48 ks lamel, povrchová úprava RAL 9010 + připojovací box čtvercový 600x600 mm bez perforovaného plechu, připojení horizontální ø250 s klapkou, pozink. provedení, referenční typ Systemair VVKR-A-S-600x48-R + PB-VVK-S-600/250-E-H-D1 | sada | 2 |  | 0
51 |  |  | odvod vzduchu m.č.D3-0.19: |  | 2 |  | 0
52 | 2.07 |  | Anemostat pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami, čelní deska čtvercová 600x600mm, 40 ks bílých lamel, povrchová úprava RAL 9010 + připojovací box čtvercový 600x600 mm s perforovaným plechem, připojení horizontální ø250 s klapkou a vnitrřní izolací tl.14 mm, pozink. provedení, referenční typ Systemair VVKR-A-S-600x40-W + PB-VVK-S-600/250-S-H-D1-I2 | sada | 9 |  | 0
53 |  |  | přívod vzduchu: m.č.D2-0.23-2 ks, m.č.D2-0.24-2 ks, m.č.D3-0.15-5 ks |  | 9 |  | 0
54 | 2.08 |  | Anemostat pro odvod vzduchu, čelní deska čtvercová 600x600mm, 40 ks lamel, povrchová úprava RAL 9010 + připojovací box čtvercový 600x600 mm bez perforovaného plechu, připojení horizontální ø250 s klapkou, pozink. provedení, referenční typ Systemair VVKR-A-S-600x40-R + PB-VVK-S-600/250-E-H-D1 | sada | 9 |  | 0
55 |  |  | odvod vzduchu: m.č.D2-0.23-2 ks, m.č.D2-0.24-2 ks, m.č.D3-0.15-5 ks |  | 9 |  | 0
56 | 2.09 |  | Anemostat pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami, čelní deska kruhová 600mm, 40 ks bílých lamel, povrchová úprava RAL 9010 + připojovací box kruhový 600 mm s perforovaným plechem, připojení horizontální ø250 s klapkou a vnitrřní izolací tl.14 mm, pozink. provedení, referenční typ Systemair VVKR-A-R-600x40-W + PB-VVK-R-600/250-S-H-D1-I2 | sada | 3 |  | 0
57 |  |  | přívod vzduchu m.č.D3-0.16: |  | 3 |  | 0
58 | 2.10 |  | Anemostat pro odvod vzduchu, čelní deska kruhová 600mm, 40 ks lamel, povrchová úprava RAL 9010 + připojovací box kruhový 600 mm bez perforovaného plechu, připojení horizontální ø250 s klapkou, pozink. provedení, referenční typ Systemair VVKR-A-R-600x40-R + PB-VVK-R-600/250-E-H-D1 | sada | 3 |  | 0
59 |  |  | odvod vzduchu m.č.D3-0.16: |  | 3 |  | 0
60 |  | 75132-2144 | Montáž anemostatu kruhového vířivého se skříní, průměru do 600 mm | ks | 6 |  | 0
61 |  | 75132-2134 | Montáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní,průřezu do 0,5 m² | ks | 22 |  | 0
62 | 2.11 |  | Kovový talířový ventil ø160 RAL 9010 pro přívod vzduchu včetně upevňovacího rámečku, referenční typ TFFC-160 | ks | 3 |  | 0
63 | 2.12 |  | Kovový talířový ventil ø160 RAL 9010 pro odvod vzduchu včetně upevňovacího rámečku, referenční typ EFFC-160 | ks | 2 |  | 0
64 | 2.13 |  | Kovový talířový ventil ø200 RAL 9010 pro přívod vzduchu včetně upevňovacího rámečku, referenční typ TFFC-200 | ks | 4 |  | 0
65 | 2.14 |  | Kovový talířový ventil ø125 RAL 9010 pro přívod vzduchu včetně upevňovacího rámečku, referenční typ TFFC-125 | ks | 2 |  | 0
66 |  | 75132-2012 | Montáž talířových ventilů, průměru do 200 mm | ks | 11 |  | 0
67 |  | 97208-5291R00 | Vyřezání otvorů v podhledu stropu, pl. Do 0,09 m² | ks | 11 |  | 0
68 | 2.15 |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá 225x125 s regulací R1, lamely horizontální, RAL 9010, upínání šrouby, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-225x125-R1-H-RAL 9010 | ks | 5 |  | 0
69 | 2.16 |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá 225x125 s regulací R1, lamely horizontální, RAL 9010, upínání šrouby, referenční typ Systemair NOVA-A-1-1-325x125-R1-H-RAL 9010 | ks | 7 |  | 0
70 |  | 75131-1091 | Montáž vyústky čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,04 m² | ks | 12 |  | 0
71 | 2.17 |  | Oboustranně neprůhledná hliníková eloxovaná dveřní mřížka 425x225 s pevnými lamelami s krycím rámečkem, upevňování šrouby, referenční typ Systemair NOVA-D-1-425x225-UR1 | ks | 4 |  | 0
72 |  | 75139-8032 | Montáž ventilační mřížky do dveří, průřezu do 0,1 m² | ks | 4 |  | 0
73 |  | …. | Vysazení a zpětné pověšení dveřního křídla, vyřezání otvoru pro osazení ventilační mřížky | hod | 1 |  | 0
74 | 2.18 |  | Tepelně a zvukově izolovaná hadice, tl. Izolace 25 mm, průměr 250, balení 10 m, referenční typ MultiVac Sonovac 25, typ DS254 | ks | 5 |  | 0
75 | … |  | Kovová páska se sponou, průměr 325 mm, referenční typ QIP325 | ks | 56 |  | 0
76 | 2.19 |  | Ohebná AL hadice jednovrstvá ø125, referenční typ MultiVac Semivac typ SV125/3, balení 3 m | ks | 1 |  | 0
77 | 2.20 |  | Ohebná AL hadice jednovrstvá ø160, referenční typ MultiVac Semivac typ SV160/5, balení 5 m | ks | 1 |  | 0
78 | 2.21 |  | Ohebná AL hadice jednovrstvá ø200, referenční typ MultiVac Semivac typ SV200/5, balení 5 m | ks | 1 |  | 0
79 | … |  | Kovová páska se sponou, průměr 135 mm, referenční typ QIP135 | ks | 4 |  | 0
80 | … |  | Kovová páska se sponou, průměr 215 mm, referenční typ QIP215 | ks | 18 |  | 0
81 |  | 75153-7133 | Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného, průměru do 300 mm | m | 50 |  | 0
82 |  | 75153-7012 | Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného, průměru do 200 mm | m | 13 |  | 0
83 | 2.22 |  | Regulační a uzavírací klapka kruhová ø250 pro ovládání servopohonem, referenční typ Systemair TUNE-R-250-1-M0 | ks | 2 |  | 0
84 | 2.23 |  | Regulační a uzavírací klapka kruhová ø280 pro ovládání servopohonem, referenční typ Systemair TUNE-R-280-1-M1 | ks | 2 |  | 0
85 | 2.24 |  | Servopohon s havarijní funkcí ON/OFF 230 V, 2Nm, pružina, referenční typ Systemair TF 230 | ks | 4 |  | 0
86 |  | 75151-4680 | Montáž škrtící klapky kruhové bez příruby, průměru do 300 mm | ks | 4 |  | 0
87 |  | 741… | Montáž servopohonu | soubor | 4 |  | 0
88 | 2.25 |  | Regulační a uzavírací klapka kruhová ø200 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair TUNE-R-200-1-H | ks | 1 |  | 0
89 | 2.26 |  | Regulační a uzavírací klapka kruhová ø250 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair TUNE-R-250-1-H | ks | 1 |  | 0
90 | 2.27 |  | Regulační a uzavírací klapka kruhová ø160 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair TUNE-R-160-1-H | ks | 2 |  | 0
91 | 2.28 |  | Regulační a uzavírací klapka kruhová ø355 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair TUNE-R-355-1-H | ks | 2 |  | 0
92 |  | 75151-4679 | Montáž škrtící klapky kruhové bez příruby, průměru do 200 mm | ks | 3 |  | 0
93 |  | 75151-4680 | Montáž škrtící klapky kruhové bez příruby, průměru do 300 mm | ks | 1 |  | 0
94 |  | 75151-4681 | Montáž škrtící klapky kruhové bez příruby, průměru do 400 mm | ks | 2 |  | 0
95 | 2.29 |  | Regulační klapka čtyřhranná 710x250 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair RK-710x250-R | ks | 1 |  | 0
96 |  | 75151-4614 | Montáž škrtící klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 1 |  | 0
97 | 2.30 |  | Regulační klapka čtyřhranná 800x400 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair RK-800x400-R | ks | 1 |  | 0
98 |  | 75151-4616 | Montáž škrtící klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,35m² | ks | 1 |  | 0
99 | 2.31 |  | Regulační klapka čtyřhranná 630x250 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair RK-630x250-R | ks | 2 |  | 0
100 |  | 75151-4614 | Montáž škrtící klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 2 |  | 0
101 | 2.32 |  | Regulační klapka čtyřhranná 400x250 pro ruční ovládání, referenční typ Systemair RK-400x250-R | ks | 2 |  | 0
102 |  | 75151-4613 | Montáž škrtící klapky čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,14 m² | ks | 2 |  | 0
103 | 2.33 |  | Chlazení servrovny: Sestava vnitřní nástěnná jednotka ve standardním bílém provedení, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, Lp(1m) = 44/37/34 dB(A), m = 13 kg, referenční typ CIUR CS-E18PKEA včetně kabelového nástěnného ovladače referenční typ CIUR CZ-RD514C a venkovní kondenzační jednotky Inverter+, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, 230 V/1- fáze/50 Hz, N = 1,44 kW, Lp(1m) = 47 dB(A), m = 46 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 20m, celoroční provoz, referenční typ CIUR CU-E18PKEA a 1x čerpadlo kondenzátu | sada | 1 |  | 0
104 | 2.34 |  | Chlazení servrovny: Sestava vnitřní nástěnná jednotka ve standardním bílém provedení, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, Lp(1m) = 44/37/34 dB(A), m = 13 kg, referenční typ CIUR CS-E18PKEA včetně kabelového nástěnného ovladače referenční typ CIUR CZ-RD514C a venkovní kondenzační jednotky Inverter+, Qch = 5,0 kW, Qt = 5,8 kW, 230 V/1- fáze/50 Hz, N = 1,44 kW, Lp(1m) = 47 dB(A), m = 46 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 20m, celoroční provoz, referenční typ CIUR CU-E18PKEA a 1x čerpadlo kondenzátu | sada | 1 |  | 0
105 |  | 75154-1100R00 | Předizolované měděné potrubí ø6,35/ø12,7 pro vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva, elektrokabeláže | m | 12 |  | 0
106 |  | 75154-1100R00 | Předizolované měděné potrubí ø6,35/ø12,7 pro vedení potrubí chladiva a par chladiva včetně plnění chladiva, elektrokabeláže | m | 12 |  | 0
107 |  | 75171-1112 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné | ks | 2 |  | 0
108 |  | 75172-1111 | Montáž klimatizační venkovní jednotky | ks | 2 |  | 0
109 |  | 73553-1010R00 | Montáž nástěnného ovladače | ks | 2 |  | 0
110 | 2.35 |  | Doplňková konstrukce pod venkovní jednotku, materiál pozink | sada | 2 |  | 0
111 |  | 76799-5113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hmotnosti do 20 kg | kg | 40 |  | 0
112 | … |  | Plastové kanály a tvarovky pro zakrytování vedení potrubí chladiva a par chladiva a kondenzátního potrubí, řada 80x60 | m | 24 |  | 0
113 |  | 75152-5031R00 | Montáž zakrytování | m | 24 |  | 0
114 |  | 72217-3000R00 | Potrubí pro odvod kondenzátu - hadice spirálová 22 mm (vnitřní hladká) - dodávka a montáž | m | 6 |  | 0
115 | … |  | Sifon | ks | 2 |  | 0
116 |  | 72586-1312 | Montáž zápachové uzávěrky | ks | 2 |  | 0
117 |  | 72117-4042 | HT systém připojovací DN32 - dodávka a montáž | m | 10 |  | 0
118 |  | 72117-1905 | Vsazení odbočky do plastového potrubí - dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
119 |  | 72119-4104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 2 |  | 0
120 |  | 72129-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 16 |  | 0
121 |  | 23012-0041 | Čištění potrubí profukováním | m | 16 |  | 0
122 |  | 23017-0001 | Příprava pro zkoušku těsnosti | sada | 2 |  | 0
123 |  | 73329-1101 | Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných | m | 48 |  | 0
124 |  | 63466-3114R00 | Utěsnění prostupů stěnou, šířka spáry do 50 mm - PUR pěna - dodávka a montáž (materiál v ceně) | ks | 6 |  | 0
125 |  | … | Uvedení klimatizačních jednotek do provozu autorizovaným servisem výrobce zařízení | ks | 2 |  | 0
126 | 2.36 |  | Kruhové spirálně vinuté potrubí, tzv.Spiro a tvarovky: Trouba D=125, l=3 m | ks | 7 |  | 0
127 | 2.37 |  | Trouba D=160, l=3 m | ks | 7 |  | 0
128 | 2.38 |  | Trouba D=200, l=3 m | ks | 4 |  | 0
129 | 2.39 |  | Trouba D=250, l=3 m | ks | 12 |  | 0
130 | 2.40 |  | Trouba D=280, l=3 m | ks | 8 |  | 0
131 | 2.41 |  | Trouba D=355, l=3 m | ks | 3 |  | 0
132 | 2.42 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=125 | ks | 2 |  | 0
133 | 2.43 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=160 | ks | 1 |  | 0
134 | 2.44 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=200 | ks | 1 |  | 0
135 | 2.45 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=250 | ks | 2 |  | 0
136 | 2.46 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=280 | ks | 2 |  | 0
137 | 2.47 |  | Spojka vnitřní - vsuvka, d=355 | ks | 1 |  | 0
138 | 2.48 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=125 | ks | 2 |  | 0
139 | 2.49 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=160 | ks | 6 |  | 0
140 | 2.50 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=200 | ks | 2 |  | 0
141 | 2.51 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=250 | ks | 10 |  | 0
142 | 2.52 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=280 | ks | 6 |  | 0
143 | 2.53 |  | Spojka vnější - nátrubek, D=355 | ks | 4 |  | 0
144 | 2.54 |  | Nástavec d=160 s kruhovou přírubou | ks | 2 |  | 0
145 | 2.55 |  | Nástavec d=250 s kruhovou přírubou | ks | 4 |  | 0
146 | 2.56 |  | Přechod osový, d=160-125 | ks | 1 |  | 0
147 | 2.57 |  | Přechod osový, d=200-160 | ks | 1 |  | 0
148 | 2.58 |  | Přechod osový, d=250-200 | ks | 1 |  | 0
149 | 2.59 |  | Přechod osový, d=250-250 | ks | 1 |  | 0
150 | 2.60 |  | Přechod osový, d=280-200 | ks | 1 |  | 0
151 | 2.61 |  | Přechod osový, d=280-250 | ks | 2 |  | 0
152 | 2.62 |  | Přechod osový, d=355-280 | ks | 2 |  | 0
153 | 2.63 |  | Přechod osový, d=250-125 | ks | 2 |  | 0
154 | 2.64 |  | Oblouk 45°, d=250 | ks | 2 |  | 0
155 | 2.65 |  | Oblouk 90°, d=125 | ks | 8 |  | 0
156 | 2.66 |  | Oblouk 90°, d=160 | ks | 9 |  | 0
157 | 2.67 |  | Oblouk 90°, d=200 | ks | 3 |  | 0
158 | 2.68 |  | Oblouk 90°, d=250 | ks | 11 |  | 0
159 | 2.69 |  | Oblouk 90°, d=280 | ks | 4 |  | 0
160 | 2.70 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=125-125 | ks | 1 |  | 0
161 | 2.71 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=160-160 | ks | 3 |  | 0
162 | 2.72 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=200-200 | ks | 2 |  | 0
163 | 2.73 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=250-200 | ks | 1 |  | 0
164 | 2.74 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=280-280 | ks | 1 |  | 0
165 | 2.75 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=280-250 | ks | 2 |  | 0
166 | 2.76 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=250-250 | ks | 4 |  | 0
167 | 2.77 |  | Odbočka jednostranná 90°, d=355-250 | ks | 2 |  | 0
168 |  | 75151-1182 | Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměru do 200 mm | m | 54 |  | 0
169 |  | 75151-1183 | Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměru do 300 mm | m | 60 |  | 0
170 |  | 75151-1184 | Montáž potrubí plechového kruhového bez přírub, průměru do 400 mm | m | 9 |  | 0
171 |  | 75151-4536 | Montáž spojky kruhové bez přírub, průměru do 200 mm | ks | 16 |  | 0
172 |  | 75151-4537 | Montáž spojky kruhové bez přírub, průměru do 300 mm | ks | 24 |  | 0
173 |  | 75151-4538 | Montáž spojky kruhové bez přírub, průměru do 400 mm | ks | 5 |  | 0
174 |  | 75151-4478 | Montáž přechodu kruhového bez přírub, průměru do 200 mm | ks | 2 |  | 0
175 |  | 75151-4479 | Montáž přechodu kruhového bez přírub, průměru do 300 mm | ks | 7 |  | 0
176 |  | 75151-4480 | Montáž přechodu kruhového bez přírub, průměru do 400 mm | ks | 2 |  | 0
177 |  | 75151-4178 | Montáž oblouku kruhového bez přírub, průměru do 200 mm | ks | 20 |  | 0
178 |  | 75151-4179 | Montáž oblouku kruhového bez přírub, průměru do 300 mm | ks | 17 |  | 0
179 |  | 75151-4288 | Montáž odbočky kruhové bez přírub, průměru do 200 mm | ks | 6 |  | 0
180 |  | 75151-4289 | Montáž odbočky kruhové bez přírub, průměru do 300 mm | ks | 8 |  | 0
181 |  | 75151-4290 | Montáž odbočky kruhové bez přírub, průměru do 400 mm | ks | 2 |  | 0
182 |  |  | Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 25 mm s hliníkovou fólií, referenční typ Isosleeve 25, D=127, balení 10 m | ks | 2 |  | 0
183 |  |  | Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 25 mm s hliníkovou fólií, referenční typ Isosleeve 25, D=160, balení 10 m | ks | 3 |  | 0
184 |  |  | Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 25 mm s hliníkovou fólií, referenční typ Isosleeve 25, D=203, balení 10 m | ks | 2 |  | 0
185 |  |  | Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 25 mm s hliníkovou fólií, referenční typ Isosleeve 25, D=254, balení 10 m | ks | 3 |  | 0
186 |  |  | Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 25 mm s hliníkovou fólií, referenční typ Termosleeve, D=280, balení 10 m | ks | 2 |  | 0
187 |  |  | Tepelně izolační návlek na Spiro potrubí, minerální vata tl. 25 mm s hliníkovou fólií, referenční typ Isosleeve 25, D=356, balení 10 m | ks | 1 |  | 0
188 | … |  | Samolepící hliníková páska 50 mm x 50 m | ks | 25 |  | 0
189 |  | 71346-3411 | Montáž izolace teeplné návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 130 |  | 0
190 | 2.78 |  | Potrubí čtyřhranné sk.I. s přírubami a těsněním, z pozink. plechu: Přechod osový 315x200-ø280/300 s nástavcem pro nasazení spiro potrubí | ks | 1 |  | 0
191 | 2.79 |  | Odbočka čtyřhranná 1250x400-800x400-400x400 (R150) | ks | 1 |  | 0
192 | 2.80 |  | Přechod osový 400x400--ø355/300 s nástavcem pro nasazení spiro potrubí | ks | 1 |  | 0
193 | 2.81 |  | Trouba čtyřhranná 800x400/750+ VP | ks | 1 |  | 0
194 | 2.82 |  | Oblouk čtyřhranný 400x800-45°/R150 | ks | 2 |  | 0
195 | 2.83 |  | Trouba čtyřhranná 800x400/300+ VP | ks | 1 |  | 0
196 | 2.84 |  | Trouba čtyřhranná 800x400/250 VP | ks | 1 |  | 0
197 | 2.85 |  | Oblouk čtyřhranný 800x400-45°/R150 | ks | 2 |  | 0
198 | 2.86 |  | Trouba čtyřhranná 800x400/450 s jedním otvorem ø250 | ks | 1 |  | 0
199 | 2.87 |  | Trouba čtyřhranná 800x400/1950 | ks | 1 |  | 0
200 | 2.88 |  | Trouba čtyřhranná 800x400/950+ VP | ks | 1 |  | 0
201 | 2.89 |  | Odbočka čtyřhranná 800x400-800x400-400x400 (R150) | ks | 1 |  | 0
202 | 2.90 |  | Přechod pravoúhlý a stranový 800x400-630x250/450 | ks | 1 |  | 0
203 | 2.91 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/750+ VP | ks | 1 |  | 0
204 | 2.92 |  | Oblouk čtyřhranný 630x250-90°/R150 | ks | 1 |  | 0
205 | 2.93 |  | Oblouk čtyřhranný 250x630-45°/R150 | ks | 2 |  | 0
206 | 2.94 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP | ks | 1 |  | 0
207 | 2.95 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/650+ VP | ks | 1 |  | 0
208 | 2.96 |  | Oblouk čtyřhranný 630x250-90°/R150 | ks | 1 |  | 0
209 | 2.97 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/1950 | ks | 1 |  | 0
210 | 2.98 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP | ks | 1 |  | 0
211 | 2.99 |  | Odbočka čtyřhranná 630x250-630x250-200x250 (R150) | ks | 1 |  | 0
212 | 2.100 |  | Přechod osový 200x250-ø250/250 s nástavcem pro nasazení ohebné hadice | ks | 6 |  | 0
213 | 2.101 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/1950+ VP | ks | 1 |  | 0
214 | 2.102 |  | Odbočka čtyřhranná 630x250-500x250-200x250 (R150) | ks | 1 |  | 0
215 | 2.103 |  | Přechod pravoúhlý 500x250-500x200/300 | ks | 1 |  | 0
216 | 2.104 |  | Trouba čtyřhranná 500x200/1750+ VP | ks | 1 |  | 0
217 | 2.105 |  | Odbočka čtyřhranná 500x200-400x200-250x200 (R150) | ks | 1 |  | 0
218 | 2.106 |  | Přechod osový 250x200-ø250/250 s nástavcem pro nasazení ohebné hadice | ks | 6 |  | 0
219 | 2.107 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1950 | ks | 1 |  | 0
220 | 2.108 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1450+VP | ks | 1 |  | 0
221 | 2.109 |  | Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R100) | ks | 1 |  | 0
222 | 2.110 |  | Přechod osový 400x200--ø250/250 s nástavcem pro nasazení spiro potrubí | ks | 1 |  | 0
223 | 2.111 |  | Trouba čtyřhranná 400x400/750+ VP | ks | 1 |  | 0
224 | 2.112 |  | Trouba čtyřhranná 400x400/450 s jedním otvorem ø250 | ks | 1 |  | 0
225 | 2.113 |  | Přechod pravoúhlý 400x400-250x400/300 | ks | 1 |  | 0
226 | 2.114 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/750+ VP | ks | 1 |  | 0
227 | 2.115 |  | Oblouk čtyřhranný 400x250-90°/R150 | ks | 1 |  | 0
228 | 2.116 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/1950+ VP | ks | 1 |  | 0
229 | 2.117 |  | Oblouk čtyřhranný 250x400-45°/R100 | ks | 2 |  | 0
230 | 2.118 |  | Trouba čtyřhranná 250x400/450+ VP | ks | 1 |  | 0
231 | 2.119 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/1950+ VP | ks | 1 |  | 0
232 | 2.120 |  | Odbočka čtyřhranná 400x250-400x250-200x250 (R100) | ks | 1 |  | 0
233 | 2.121 |  | Přechod pravoúhlý 200x400-250x400/300 | ks | 1 |  | 0
234 | 2.122 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1950 | ks | 1 |  | 0
235 | 2.123 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1750+ VP | ks | 1 |  | 0
236 | 2.124 |  | Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R100) | ks | 1 |  | 0
237 | 2.125 |  | Přechod osový 400x200--ø250/250 s nástavcem pro nasazení spiro potrubí | ks | 1 |  | 0
238 | 2.126 |  | Trouba čtyřhranná 400x1250/950+ VP | ks | 1 |  | 0
239 | 2.127 |  | Rozbočka čtyřhranná 1250x400-710x400-630x400 (R150) | ks | 1 |  | 0
240 | 2.128 |  | Přechod pravoúhlý 250x710-400x710/450 | ks | 1 |  | 0
241 | 2.129 |  | Trouba čtyřhranná 250x710/450+ VP | ks | 1 |  | 0
242 | 2.130 |  | Oblouk čtyřhranný 710x250-90°/R150 | ks | 1 |  | 0
243 | 2.131 |  | Oblouk čtyřhranný 250x710-90°/R100 | ks | 2 |  | 0
244 | 2.132 |  | Trouba čtyřhranná 250x710/750+ VP | ks | 1 |  | 0
245 | 2.133 |  | Trouba čtyřhranná 250x710/350 VP | ks | 1 |  | 0
246 | 2.134 |  | Oblouk čtyřhranný 710x250-90°/R150 | ks | 1 |  | 0
247 | 2.135 |  | Trouba čtyřhranná 710x250/950+ VP | ks | 1 |  | 0
248 | 2.136 |  | Oblouk čtyřhranný 710x250-45°/R150 | ks | 2 |  | 0
249 | 2.137 |  | Trouba čtyřhranná 710x250/1250+ VP | ks | 1 |  | 0
250 | 2.138 |  | Trouba čtyřhranná 710x250/450 s jedním otvorem ø250 | ks | 1 |  | 0
251 | 2.139 |  | Přechod pravoúhlý 710x250-560x250/450 | ks | 1 |  | 0
252 | 2.140 |  | Trouba čtyřhranná 560x250/1950 | ks | 1 |  | 0
253 | 2.141 |  | Trouba čtyřhranná 560x250/300+ VP | ks | 1 |  | 0
254 | 2.142 |  | Trouba čtyřhranná 560x250/450 s jedním otvorem ø250 | ks | 1 |  | 0
255 | 2.143 |  | Přechod pravoúhlý 560x250-400x250/450 | ks | 1 |  | 0
256 | 2.144 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/750+ VP | ks | 1 |  | 0
257 | 2.145 |  | Oblouk čtyřhranný 250x400-45°/R100 | ks | 2 |  | 0
258 | 2.146 |  | Trouba čtyřhranná 250x400/450+ VP | ks | 1 |  | 0
259 | 2.147 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/650+ VP | ks | 1 |  | 0
260 | 2.148 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/1250+ VP | ks | 1 |  | 0
261 | 2.149 |  | Odbočka čtyřhranná 400x250-400x250-200x250 (R100) | ks | 1 |  | 0
262 | 2.150 |  | Přechod pravoúhlý 200x400-250x400/300 | ks | 1 |  | 0
263 | 2.151 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1950 | ks | 1 |  | 0
264 | 2.152 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1750+ VP | ks | 1 |  | 0
265 | 2.153 |  | Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R100) | ks | 1 |  | 0
266 | 2.154 |  | Přechod osový 400x200--ø250/250 s nástavcem pro nasazení spiro potrubí | ks | 2 |  | 0
267 | 2.155 |  | Odbočka čtyřhranná 400x200-400x200-250x200 (R100) | ks | 1 |  | 0
268 | 2.156 |  | Trouba čtyřhranná 400x200/1950 | ks | 1 |  | 0
269 | 2.157 |  | Odbočka čtyřhranná 500x200-400x200-250x200 (R100) | ks | 1 |  | 0
270 | 2.158 |  | Trouba čtyřhranná 500x200/450+ VP | ks | 1 |  | 0
271 | 2.159 |  | Trouba čtyřhranná 500x200/1950 | ks | 1 |  | 0
272 | 2.160 |  | Přechod pravoúhlý 200x500-250x500/300 | ks | 1 |  | 0
273 | 2.161 |  | Odbočka čtyřhranná 630x250-500x250-200x250 (R150) | ks | 1 |  | 0
274 | 2.162 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/750+ VP | ks | 1 |  | 0
275 | 2.163 |  | Odbočka čtyřhranná 630x250-630x250-200x250 (R150) | ks | 1 |  | 0
276 | 2.164 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP | ks | 1 |  | 0
277 | 2.165 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/1950 | ks | 1 |  | 0
278 | 2.166 |  | Oblouk čtyřhranný 630x250-45°/R150 | ks | 2 |  | 0
279 | 2.167 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/750+ VP | ks | 1 |  | 0
280 | 2.168 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/600 | ks | 1 |  | 0
281 | 2.169 |  | Oblouk čtyřhranný 250x630-45°/R100 | ks | 2 |  | 0
282 | 2.170 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP | ks | 1 |  | 0
283 | 2.171 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/750+ VP | ks | 1 |  | 0
284 | 2.172 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/1950 | ks | 3 |  | 0
285 | 2.173 |  | Oblouk čtyřhranný 250x630-90°/R100 | ks | 1 |  | 0
286 | 2.174 |  | Trouba čtyřhranná 630x250/450+ VP | ks | 1 |  | 0
287 | 2.175 |  | Ostré koleno přechodové s náběhovými plechy 400x630-250x630/R150 | ks | 1 |  | 0
288 | 2.176 |  | Odbočka čtyřhranná 630x400-400x400-630x400 (R150) | ks | 1 |  | 0
289 | 2.177 |  | Ostré koleno přechodové s náběhovými plechy 400x400-250x400/R100 | ks | 1 |  | 0
290 | 2.178 |  | Trouba čtyřhranná 400x250/450+ VP | ks | 1 |  | 0
291 | 2.179 |  | Oblouk čtyřhranný 250x400-90°/R100 | ks | 1 |  | 0
292 | 2.180 |  | Přechod osový 400x250-ø355/300 s nástavcem pro nasazení spiro trouby | ks | 1 |  | 0
293 | 2.181 |  | Trouba čtyřhranná 225x125/100 | ks | 2 |  | 0
294 | 2.182 |  | Trouba čtyřhranná 325x125/100 | ks | 2 |  | 0
295 | 2.183 |  | Trouba čtyřhranná 315x200/1500 VP | ks | 1 |  | 0
296 | 2.184 |  | Přechod pravoúhlý 250x200-160x200/250 | ks | 1 |  | 0
297 | 2.185 |  | Trouba čtyřhranná 160x200/1950 | ks | 1 |  | 0
298 | 2.186 |  | Trouba čtyřhranná 160x200/1650 VP | ks | 1 |  | 0
299 |  | 75151-1002 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,03 m² | m | 0.2 |  | 0
300 |  | 75151-1003 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,07 m² | m | 5.4 |  | 0
301 |  | 75151-1004 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,13 m² | m | 26.5 |  | 0
302 |  | 75151-1022 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,28 m² | m | 27.6 |  | 0
303 |  | 75151-1023 | Montáž potrubí plechového sk.I čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,5 m² | m | 5.9 |  | 0
304 |  | 75151-4113 | Montáž oblouku čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,14 m² | ks | 6 |  | 0
305 |  | 75151-4114 | Montáž oblouku čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 16 |  | 0
306 |  | 75151-4116 | Montáž oblouku čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,35 m² | ks | 4 |  | 0
307 |  | 75151-4213 | Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,14 m² | ks | 8 |  | 0
308 |  | 75151-4214 | Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 4 |  | 0
309 |  | 75151-4215 | Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,28 m² | ks | 1 |  | 0
310 |  | 75151-4216 | Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,35 m² | ks | 1 |  | 0
311 |  | 75151-4219 | Montáž odbočky jednostranné čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,56 m² | ks | 2 |  | 0
312 |  | 75151-4412 | Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,07 m² | ks | 13 |  | 0
313 |  | 75151-4413 | Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,14 m² | ks | 10 |  | 0
314 |  | 75151-4414 | Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,21 m² | ks | 3 |  | 0
315 |  | 75151-4416 | Montáž přechodu čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,35 m² | ks | 1 |  | 0
316 | … |  | Tepelná izolace - samolepící pásy z pěnového polyetylenu tl.30 mm laminované hliníkovou fóliíí | m² | 100 |  | 0
317 |  | 71341-1125 | Montáž izolace tepelné jednovrstvá potrubí a ohybů | m² | 100 |  | 0
318 |  | 75151-0000R00 | Výroba vzt potrubí při montáži- doměry (materiál v ceně) | m² | 10 |  | 0
319 |  | 24101-3100R00 | Závěsný, spojovací a těsnící materiál pro vzt rozvody | kg | 400 |  | 0
320 |  | 24099-1000R00 | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 400 |  | 0
321 |  | 24099-2000R00 | Uzemnění vzt zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | soubor | 1 |  | 0
322 |  | 80075-1000R00 | Uvedení kompletního zařízení do provozu, zaregulování, revize | soubor | 1 |  | 0
323 |  | 80075-1000R01 | Provozní zkouška | hod | 72 |  | 0
324 |  | 96702-1112 | Stavební přípomoci - přisekání otvorů | m² | 5 |  | 0
325 | … | 63466-3114R00 | Utěsnění prostupů stěnou, šířka spáry do 50 mm - PUR pěna - dodávka a montáž (materiál v ceně) | ks | 20 |  | 0
326 |  | 75158-1314 | Protipožární ochrana - prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí do 0,13 m² | ks | 1 |  | 0
327 |  | 75158-1315 | Protipožární ochrana - prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí do 0,28 m² | ks | 2 |  | 0
328 |  | 75158-1316 | Protipožární ochrana - prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí do 0,5 m² | ks | 2 |  | 0
329 |  | 78110-1111R00 | Doprava vzt zařízení, potrubí, teeplné izolace a ostatních vzduchotechniky na místo montáže | soubor | 1 |  | 0
330 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m | t | 3 |  | 0
331 |  | 99871-3102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.5 |  | 0
| Celkem za |  | 2 Vzduchotechnika - zřízení konstrukcí |  |  |  | 0