## List1
Zařízení |  | Číslo pozice | Počet | Hmotnost | Umístění zařízení |  | Množství vzduchu |  |  | Externí tlak. ztráta |  | ELEKTRO | [5 empty] | VYTÁPĚNÍ (70/50°C) |  |  | CHLAZENÍ |  |  |  | Zařízení |  | Způsob ovládání/poznámka
Číslo | Popis |  |  |  | Podlaží | Osové souřadnice/místnost | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Cirkulace vzduchu | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Přívodní ventilátor |  | Odvodní ventilátor |  | El. příkon celkem | Napětí/ frekvence | Výkon | Z toho vytápění | Průtok vody | Výkon | Z toho chlazení | Průtok vody | Druh chladiva | Napájí | Ovládá
|  |  | [ks] | [kg] |  |  | [m3.h-1] | [m3.h-1] | [m3.h-1] | [Pa] | [Pa] | [kW] | [A] | [kW] | [A] | [kW] | [V/Hz] | [kW] | [kW] | [m3.h-1] | [kW] | [kW] | [m3.h-1] | [-]
1 | Větrání učeben
| Větrací jednotka | 1.1 | 3 | 99 | 1.NP | 103, 106 | 750 | 750 | - | - | - | 1.34 | 2.5 | - | - | 4.02 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vlastní | senzor pohybu, čidlo CO2
| Větrací jednotka | 1.2 | 4 | 57 | 1.NP | 104, 105 | 500 | 500 | - | - | - | 0.83 | 1.5 | - | - | 3.32 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vlastní | senzor pohybu, čidlo CO2
2 | Chlazení PC učeben
| Venkovní kondenzační jednotka | 2.1 | 1 | 144 | 1.NP | fasáda | - | - | - | - | - | 8.7 | 32 | - | - | 8.7 | 400/50 | - | - | - | 28 |  |  | R410A | elektro | vlastní
| Vnitřní kazetová jednotka Qch=5,6kW | 2.2 | 6 | 18 | 1.NP | PC učebny | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | 0.18 | 230/50 | - | - | - | 5.6 |  |  | R410A | elektro | vlastní | společný nástěnný ovladač v dané učebně
3 | Chlazení serverovny
| Venkovní kondenzační jednotka | 3.1 | 1 | 36 | 1.NP | fasáda | - | - | - | - | - | 1.56 | 20 | - | - | 1.56 | 230/50 | - | - | - | 5 |  |  | R410A | elektro | vlastní | infra ovladač vnitřní jednotky
4 | Větrání WC v 1.NP
| Potrubní ventilátor ø200mm | 4.1 | 1 | 3.3 | 1.NP | 118 | - | 440 | - | - | 215 | - | - | 0.104 | 0.46 | 0.104 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes světlo s doběhem
| Potrubní ventilátor ø160mm | 4.2 | 1 | 3.2 | 1.NP | 111 | - | 385 | - | - | 245 | - | - | 0.106 | 0.46 | 0.106 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes světlo s doběhem
5 | Větrání úklidu
| Nástěnný ventilátor ø125mm | 5.1 | 1 | 0.9 | 2.NP | 206 | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes světlo s doběhem
6 | Výměna ventilátorů v tělocvičně
| Nástěnný ventilátor ø500mm | 6.1 | 2 | 20 | 4.NP | 302 | - | 5000 | - | - | 140 | - | - | 0.727 | 3.2 | 1.454 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes společná vypínač v tělocvičně
Bilance vzduchotechniky:
[15 empty] | Elek. příkon celkem | 19.464 | kW
[15 empty] | Topný výkon celkem |  | kW