Praha – duben 2020

Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Slezská univerzita v Opavě

PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

B – Souhrnná technická zpráva

REV_200410

B.1 Popis území stavby

- Charakterizace pozemku: Stavební pozemek odpovídá půdorysnému průmětu budovy.

- Výčet a závěry provedených průzkumů: Nebyly prováděny průzkumy.

- Stávajcí ochraná pásma: Stavební úprava probíhá v rámci interiéru budovy. Nezasahuje do obvodového pláště a nemění vzhled ani charakter budovy.

- Poloha vzhledem k poddolovanému či záplavovému území: Objekt není na poddolovaném území ani v záplavové oblasti.

- Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí: Stavební úprava probíhá v rámci interiéru budovy, nemá vliv na okolní zástavbu a pozemky.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Nejsou.

- Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, lesa apod.: Nejsou.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu): Napojení bude v rámci stávající budovy, nemá vliv na dopravu ani tecnickou infrastrukturu území.

- Věcné a časové vazby, podmiňující vyvolané související investice: Nejsou známy.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětný objekt se nachází v centru Opavy, na nároží ulic Na rybníčku a Olbrichovy, s hlavní fasádou obrácenou do náměstí Republiky. Objekt čítá 5 nadzemních podlaží vč.původního podkoví (5NP), a 1 podzemní podlaží.

1PP je rozděleno na dvě části a to jednak na část využívanou pro společenské záležitosti univerzity a jednak na část technickou (kotelna, sklady, šatny).

1NP je využíváno pro pracovny, knihovny a dále je zde umístěna recepce a místnost

pro server. Vstup z ulice Na rybníčku je řešen jako bezbariérový. Tímto vstupem lze vstoupit do části 1.NP, kterou je možno využívat samostatně. Jedná se o přístup do učeben počítačů, které v případě zamčení nově navržených dveří na chodbě včetně zamčení výtahu lze využívat zcela nezávisle na prostorách ostatních a to i s přístupem na sociální zařízení a do čajové kuchyňky.

V 2NP  se nachází největší přednáškový sál se stupňovitým hledištěm. Sál je otevřen přes 2 podlaží. Dále se v 2NP vyskytují menší učebny a pracovny.

3NP je využíváno pro pracovny a je zde umístěna také pracovna rektora a jeho sekretariát.

4NP je zcela využíváno pro pracovny a je zde také malá zasedací místnost.

5NP je využíváno pouze příležitostně jako pracoviště tlumočníků. Dále jsou zde

umístěny drobné sklady a spisovny.

V objektu je vybudován nový výtah. Je umístěný v přístavbě ve dvoře. Hlavní schodiště ve středu chodby je původní historické. Schodiště z ul. Na rybníčku je řešeno jako úniková cesta, a je protaženo až do 5NP, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické ani architektonické řešení stávající budovy se nemění.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

V řešeném objektu není výroba.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Beze změn. Návrh a vybavení jednotky odpovídá Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Beze změn. V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 361 z roku 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (novela Nařízení vlády č. 68/2010 z 1.5.2010).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

B.2.6 Základní charakteristika objektu (řešené části)

- Stavební řešení:  Stavební a materiálové řešení objektu je beze  změny. Ve vzniklém prostoru budou provedeny nové nenosné konstrukce a provedeny nové povrchy.

- Konstrukční a materiálové řešení: Konstrukční a materiálové řešení objektu je beze  změny. Ve vzniklém prostoru budou provedeny nové nenosné konstrukce a provedeny nové povrchy. Navržené stavební úpravy respektují požadavky pronajímatele a nezasahují do společných částí budovy, ani do nosných konstrukcí ani obvodového pláště budovy, není tak dotčeno vymezení jednotky ze statického ani požárního hlediska.

Stavebními zásahy a dotvořením dispozice nedojde ke změně podlažnosti či velikosti 	objektu, změně charakteru jeho provozu, nebudou dotčeny původní nosné či 	obvodové konstrukce stavby, konstrukční systém ani způsob protipožárního zajištění 	stavby oproti původnímu stavu a koncepci PBŘ. Vlastní úprava se bude odehrávat 	pouze ve vymezené zájmové ploše. Stavba je navržena v souladu s obecnými 	požadavky na výstavbu a bude použito standartních prvků, výrobků a konstrukcí.

- Mechanická odolnost a stabilita: Beze změn.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologický zařízení

- Technické řešení a výčet technických a technologických zařízení:

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Veškeré interiérové úpravy, zásahy a dodávky budou realizovány v souladu se stávajícím platným požárně bezpečnostním řešením objektu (PBŘ), které bylo součástí předaných zadávacích podkladů ze strany objednatele. Zpracovatel IGNIS, březen 2003.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Nároky na energie viz.jednotlivé profesní čáti PD.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

Vodovod

V rámci úprav dojde k napojení fontánky /pítka/ a nápojových automatů v nových pozicích.

Rozvod vnitřního vodovodu k jednotlivým zařizovacím pozicím povedenou ve zdvojené podlaze a v příčkách.

Jedná se pouze o rozvod studené vody bude z trubek PPR /  PN 20. Potrubí i tvarovky potrubního Systému Ekoplastik wavin PPR ( popř. STABI ) jsou vyrobeny z polypropylenu typu 3.

Kanalizace

V rámci úprav dojde k napojení fontánky /pítka/ a nápojových automatů v nových pozicích.

Rozvod vnitřního vodovodu k jednotlivým zařizovacím pozicím povedenou ve zdvojené podlaze a v příčkách.

Všechny zařizovací předměty (pozice) budou vybaveny protizápachovou uzávěrkou.

Vzduchotechnika

V prostoru 1PP dojde po odstrojení SDK pohledového kastlíku k demontáži stávající přívodní a odvodní větve VZT potrubí.

Nahrazeno bude novým, kruhovým, shodně trasovaným. Pohledově bude přiznané. Přívodní potrubí bude kruhové opatřené tzv. „mikrodýzami“ pro rozvnoměrné šíření vzduchu bez využití standartních výústí či mřížek. Odtahové potrubí bude řešeno jako perforované, které také odsává vzduch v celé délce své trasy.

Potrubí vždy pohledově přiznané, opatřené RAL dle výběru v rámci vzorování, lesk max.20%.

Vytápění

Nejsou řešeny úpravy otopné soustavy z hlediska návhové kapacity.

V rámci 1PP dochází pouze k lokálním drobným pozičním úpravám stávaíjcích otopných těles, které budou zachovány (opětovně použity).

Chlazení

Nejsou řešeny úpravy otopné soustavy z hlediska návhové kapacity.

V rámci 1PP dochází pouze k lokálním drobným pozičním úpravám stávaíjcích FCU nástěnných těles, které budou zachovány (opětovně použity).

Nově budou opatřeny pohledovým zakrytováním /kapotáží/, která bude vybrána po ohledání přesného typu FCU jednotky.

Silnoproud

Stávající elektroinstalace v jednotlivých patrech je připojena ze stávajících patrových rozvaděčů, které jsou připojeny z hlavního rozvaděče. Rozhraní jednotlivých oblastí připojení je zachováno podle stávajícího systému. Patrové rozvaděče budou upraveny pro osazení nových přístrojů.

Stávající elektroinstalace, která bude nahrazena novou, bude demontována. Ostatní části elektroinstalace budou zachovány ve stávajícím stavu. Před realizací je nutné zjistit přesné trasy kabelů a způsoby zapojení.

Vodorovné kabelové trasy budou vedeny přednostně v podlahách v trubkách. Přívody ke svítidlům a zásuvkám pod stropem budou vedeny v podlaze vyššího podlaží, skrz stropy budou vedeny prostupy. Svislé trasy budou vedeny v drážce pod omítkou.

Koncové prvky budou v zapuštěném provedení, bílá barva. Výška spínačů je 110 cm nad podlahou, výška zásuvek je uvedena na výkresech. Umístění koncových prvků na stěnách u studentských pracovišť a pracovních boxů je na výkresu detailů.

Součástí některých svítidel jsou stmívatelné předřadníky PUSH-DIMM, které jsou ovládány tlačítky (krátký stisk – ON/OFF, dlouhý stisk – DIMM). Pro třífázové světelné lišty jsou navrženy tři spínače, ale zapojeny budou pouze dva – třetí spínač je rezervní pro případné zapojení svítidel na tři fáze (v projektu jsou navržena svítidla na dvou fázích). Nouzová svítidla budou mít vlastní záložní baterie a budou připojena na samostatně jištěný okruh.

Svítidla typ A5 budou umístěna v pozicích stávajících svítidel. Jedná se pouze o záměnu, kabelové propojení a ovládání budou zachovány.

PBŘ nemá na projekt elektroinstalace žádné požadavky.

Základní technické údaje

3x230V/400V AC 50 Hz, TN-S, 3/PE/N.

Slaboproud

Návrh slaboproudých rozvodů byl proveden podle požadavků vybraných AV zařízení. Vodorovné kabelové trasy budou vedeny přednostně v podlahách v trubkách. Přívody zásuvkám pod stropem budou vedeny v podlaze vyššího podlaží, skrz stropy budou vedeny prostupy. Svislé trasy budou vedeny v drážce pod omítkou.

Typ koncových prvků je totožný se silnoproudými. Výšky zásuvek a vývodů jsou uvedeny na výkresech.

B.2.11 Ochrana před účinky vnějšího prostředí

Zůstává stávající.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Řešeno v rámci stávající budovy beze změn.

B.4. Dopravní řešení

Uvedenou stavební úpravou se nároky na parkovací místa z titulu požadavků na dopravu nemění. Není tedy nutnost rozšíření současného stavu parkovacích stání pro předmětný objekt. Nedochází ke změně využití ani předpokládanému množství osob.

B.5. Řešení vegetace a souvisejícíh terénních úprav

Neřeší se, beze změn.

B.6. Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana

Vliv stavby na ŽP se nemění.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Nemění se.

B.8 Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících medií, hmot a jejich zajištění: Bude zajištěno ze stávající budovy.

- Odvodnění staveniště: Neřeší se.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Zůstává beze změn.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Jedná se drobnou stavební úpravu – změnu stavby před dokončením nezasahující významně své okolí.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: Okolí není třeba chráni, dřeviny se nebudou kácet.

- Maximální zábory pro staveniště: Nebudou požadovány žádné zábory, veškerý materiál bude uskladněn v interiéru budovy.

- Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě: Jedná se o drobnou stavební úpravu s minimálním množství odpadů - především stavební suť, papír, plasty. Veškeré odpady budou v maximální možné míře předány k recyklaci, ostatní budou zlikvidovány pověřenou osobou. Nepředpokládá se nakládání s nebezpečnými odpady.

- Bilance zemních prací: Nebudou prováděny

- Ochrana životního prostředí při výstavbě: Práce budou probíhat v interiéru budovy, během prašných prací budou provedena opatření zamezující vnikání prašnosti do veřejných prostor a do exteriéru. Provozem stavby nebude stávající stav životního prostředí nikterak zasažen. Není známa skutečnost , že by stavba podléhala režimu zvláštního právního předpisu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Je možné předpokládat jenom dočasné zvýšení hluku a prachu během výstavby v závislosti od probíhající etapy. Je potřeba respektovat veškerá práva uživatelů objektu. Omezení hlučnosti stavebních strojů ze stavební činnosti je třeba omezit dle nařízení vlády č. 272/2011; §11 odst. (7) - O ochraně zdraví před nepř.znivými účinky hluku a vibrací v denní době od 7.00 hodin do 21.00 hodin-max.14 hodin. Hlavními zdroji hluku během výstavby budou především demoliční práce, v menší míře stavební práce. Bude se jednat o hluk ze stavebních mechanismů a z dopravy související se stavebními pracemi. Pro realizaci budou používány běžně stavební stroje, které budou způsobovat hluk na jednotlivých místech dle postupně probíhající stavby. Výstavba a s tím související hluk bude jevem časově omezeným, hlučné stavební práce nesmí být prováděny v pracovní dny mezi 8 – 18.hodinou. Celková hladina akustického tlaku /A/ bude také záviset na výběru dodavatele stavby a kvalitě jeho strojového a přístrojového parku.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci. Během práce jsou povini používat přiměřených ochraných pomůcek dle tipu práce (roušky, přilby apod.) Pro rekoordinátora BOZP. Při provádění stavebních prací budou dodrženy předpisy pro bourací a stavební práce, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb podle § 15 (1) a) a b) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Nepředpokládá se naplnění podmínek, proto se plán BOZP nezpracovává, tato část definuje obecné podmínky provádění. V průběhu bouracích prací musí být vyloučen vstup nepovolaných osob jak do objektu, tak i do prostoru obvodu stavby. Všichni pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami (pevnou obuví, přilbami, brýlemi, respirátory, rukavicemi a případně dalším vybavením). Všichni pracovníci před započetím práce absolvují školení o bezpečnosti práce. Práce musí probíhat v souladu s veškerou platnou legislativou. Při provádění bouracích a stavebních prací musí být respektovány zejména tyto předpisy:

• Nařízení vlády 362 ze 17. 8. 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 	zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

• Nařízení vlády 591 z 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích na 	bezpečnost a 	ochranu zdraví při práci na staveništích.

• Zákon 309 z 23. 5. 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 	zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 	zdraví při 	činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 	o zajištění dalších 	podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• nařízení vlády č 272/2011; při dosáhnutí hlukových limitů dle §10 (1), musí 	zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k 	ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku při dosáhnutí hlukových limitů 	dle 	(2) musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky 	zaměstnanci 	používali při všech úkonech, jež souvisí s bezpečností a ochranou 	zdraví, je nutno dále 	dodržovat ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkaj.c. 	se BOZP. Jedná se 	zejména o proškolení zaměstnanců z hlediska BOZP. 	Upozorněním projektanta na 	základní požadavky BOZP se zřetelem na 	předmětnou stavbu se zhotovitel stavby 	nezbavuje povinnosti respektovat veškeré 	stavbou dotčené předpisy v aktuálně platném 	plném znění.

- Úpravy pro bezbariérové užívání: Do pobočky bude bezbariérový vstup, umožňující bezproblémový vstup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření: Není třeba.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: Není třeba.

- Postup výstavby: Stavba není dělena na etapy.

B.9 Stupeň dokumentace

Projekt pro účely výběru zhotovitele a následné realizace stavby. Dokumentace obsahuje závazné materiálové skladby, jejichž případná změna musí být odsouhlasena GP.

Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení nemá vyčerpávající charakter, následně bude vydána dílenská dokumentace jednotlivých částí specializovanými dodavateli – předáno k odsouhlasení.

Dodavatel je povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování.

Všechny viditelné konstrukce, materiály a výrobky včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení a vybrané ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorovány a odsouhlaseny autorským dozorem v rámci představební přípravy či kontrolních dní v průběhu výstavby s dostatečným předstihem.

B.10 Použitý software

Autodesk Autocad for Mac 2014 – serial No: 339-57336961

Open Office 3.3.0

B.11 Datum zpracování

REVIZE 00 ze dne  10.4.2020