Praha – duben 2020

Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Investor: SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

REV_200410

Technická zpráva

D.1.4.c – silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

Obsah

|  | Technická zpráva |
| --- | --- |
| Výkresová část |  |
| E-00.01 | Půdorys 1.PP – zásuvky, vývody |
| E-00.02 | Půdorys 1.PP – osvětlení |
| E-00.03 | Schéma rozvaděče (1.PP) |
| E-01.01 | Půdorys 1.NP – zásuvky, vývody |
| E-01.02 | Půdorys 1.NP – osvětlení |
| E-01.03 | Schéma rozvaděčů (1.NP) |
| E-02.01 | Půdorys 2.NP – zásuvky, vývody |
| E-02.02 | Půdorys 2.NP – osvětlení |
| E-02.03 | Schéma rozvaděčů (2.NP) |
| E-03.01 | Půdorys 3.NP – zásuvky, vývody |
| E-03.02 | Půdorys 3.NP – osvětlení |
| E-03.03 | Schéma rozvaděčů (1.NP) |
| E-04 | Schéma slaboproudu |
| E-05 | Detaily |

# Účel a rozsah projektu

Projekt řeší silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci v rekonstruovaných prostorech v 1.PP až 3.NP budovy Rektorátu Slezské univerzity na adrese Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava.

V tomto stupni projektové dokumentace je zpracována dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Podkladem pro vypracování projektu byly stavební podklady (stavební výkresy M 1:50), rozpracovaný projekt ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu stavební části a podklady správců inženýrských sítí a projektu zasíťování lokality výstavby.

V souladu s vyhláškou o veřejných zakázkách nejsou v projektu uváděny konkrétní typy zařízení a výrobků. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti, a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony, a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

# Vnější vlivy

Vnější vlivy stanoveny úvahou zpracovatele PD elektroinstalace a provozovatele dle předpokládaných technologických procesů a dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

## vnitřní prostory

Působící vlivy:

AA 5	teplota okolí +10 až + 25 °C

AB 5	prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty

AC 1	nadmořská výška do 2000 m

AD 1	pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná

AE 1	množství a povaha prachu nebo cizích těles není významná

AG 1	mírné mechanické namáhání

AH 1	mírné vibrace, účinky zanedbatelné

BA 1	schopnost lidí běžná, nepoučené osoby, laici

BD 1	snadné podmínky pro únik

Neuvedené vlivy jsou pro uvedené prostory bez významu. Posouzení z hlediska úrazu el. proudem - Podle přílohy NA uvedené normy ČSN jsou tyto místnosti zařazeny jako prostory normální. Koupelny a umývací prostory budou řešeny dle ČSN 332000-7-701 ed.2 včetně Z1 a ČSN 332130 ed.3. Instalace jsou provedeny ve smyslu určených prostorů a podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 v odpovídajícím krytí min. IP30 a podle podmínek o technických požadavcích ze zákona č. 22/97 Sb.

# Základní technické údaje

3x230V/400V AC 50 Hz, TN-S, 3/PE/N.

# Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

## Ochrana neživých částí při poruše je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 61 140 ed. 3 - síť TN-C-S

Normální - automatickým odpojením od zdroje části 411.3.2 ČSN 332000-4-41 ed. 3 a hlavním ochranným pospojováním dle čl. 411.3.1.2 ČSN 332000-4-41 ed. 3

Doplněná - automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním dle čl. 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 proudovými chrániči reziduálního proudu 30 mA dle čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Pracovní uzemnění: zemnící odpor menší nebo roven max. 2 Ohmy

Vodiče pospojení v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 vč. Z1.

## Ochrana živých částí

Izolací - podle čl. A1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Krytím - podle čl. A2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Přepážkami - podle čl. A2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

# El. bilance

Nedochází ke změnám soudobého zatížení objektu. Jištění před elektroměrem bude zachováno.

# Silnoproud

Stávající elektroinstalace v jednotlivých patrech je připojena ze stávajících patrových rozvaděčů, které jsou připojeny z hlavního rozvaděče. Rozhraní jednotlivých oblastí připojení je zachováno podle stávajícího systému. Patrové rozvaděče budou upraveny pro osazení nových přístrojů.

Stávající elektroinstalace, která bude nahrazena novou, bude demontována. Ostatní části elektroinstalace budou zachovány ve stávajícím stavu. Před realizací je nutné zjistit přesné trasy kabelů a způsoby zapojení.

Vodorovné kabelové trasy budou vedeny přednostně v podlahách v trubkách. Přívody ke svítidlům a zásuvkám pod stropem budou vedeny v podlaze vyššího podlaží, skrz stropy budou vedeny prostupy. Svislé trasy budou vedeny v drážce pod omítkou.

Koncové prvky budou v zapuštěném provedení, bílá barva. Výška spínačů je 110 cm nad podlahou, výška zásuvek je uvedena na výkresech. Umístění koncových prvků na stěnách u studentských pracovišť a pracovních boxů je na výkresu detailů. Příklad vzhledu prvků je na následujícím obrázku.

V zásuvkových sestavách, které jsou propojeny trubkou s protahovacím drátem, bude přístrojová pozice krabic, které jsou propojeny, zaslepena záslepkou. Podlahové zásuvkové krabice jsou plastové s možností vložení podlahové krytina do víka.

Osvětlení bylo navrženo samostatným projektem a do projektu elektroinstalace bylo převzato beze změn. Součástí některých svítidel jsou stmívatelné předřadníky PUSH-DIMM, které jsou ovládány tlačítky (krátký stisk – ON/OFF, dlouhý stisk – DIMM). Pro třífázové světelné lišty jsou navrženy tři spínače, ale zapojeny budou pouze dva – třetí spínač je rezervní pro případné zapojení svítidel na tři fáze (v projektu jsou navržena svítidla na dvou fázích). Nouzová svítidla budou mít vlastní záložní baterie a budou připojena na samostatně jištěný okruh.

Svítidla typ A5 budou umístěna v pozicích stávajících svítidel. Jedná se pouze o záměnu, kabelové propojení a ovládání budou zachovány.

PBŘ nemá na projekt elektroinstalace žádné požadavky.

## Ochrana před přepětím

V patrových rozvaděčích jsou osazeny stávající svodiče přepětí. Do zásuvkových sestav určených pro připojení elektroniky jsou navrženy svodiče přepětí stupně T3.

## Ochranné pospojení

Konstrukce racku ve 3.NP bude připojena vodičem CY 4 zž k nejbližší svorce ochranného pospojování. Rack ve 2.NP bude napojen na stávající ochranný vodič v prostoru. Pokud zde nebude, je nutné přivést vodič CY 16 zž z nejbližší svorky ochranného pospojení.

# Slaboproud, AV technika

Návrh slaboproudých rozvodů byl proveden podle požadavků vybraných AV zařízení. Vodorovné kabelové trasy budou vedeny přednostně v podlahách v trubkách. Přívody zásuvkám pod stropem budou vedeny v podlaze vyššího podlaží, skrz stropy budou vedeny prostupy. Svislé trasy budou vedeny v drážce pod omítkou.

Typ koncových prvků je totožný se silnoproudými. Výšky zásuvek a vývodů jsou uvedeny na výkresech.

## Strukturovaná kabeláž

Datové zásuvky na každém podlaží budou připojeny z podružných datových rozvaděčů na jednotlivých podlažích. Před realizací je nutné zjistit, zda je v rozvaděčích dostatečná rezerva pro připojení nových zásuvek a v případě nutnosti rozvaděče upravit.

Datové zásuvky v aule 2.NP jsou připojeny ze stávajícího racku v m.č. 2.04, zásuvky v jednací místnosti ve 3.NP z racku v téže místnosti.

Rozvod bude proveden kabely UTP cat 6a, kabely budou zakončeny v datových zásuvkách.

## HDMI

Zásuvka v podlahové krabici a nástěnná zásuvka v jednací místnosti v 1.PP a zásuvky u studentských pracovišť a pracovních boxů budou propojeny kabely HDMI.

## Audio

Reproduktory v 1.PP budou připojeny z přípojného místa (PM), reproduktory v aule 2.NP z racku. Jsou navrženy audiokabely 2x2,5.

# Závěr

Veškeré elektroinstalační práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění. Všechny práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a platných legislativních předpisů ČR. Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize. Pro zajištění bezpečného provozu elektrických instalací je třeba provádět periodické revize. Závady zjištěné při periodické revizi musí být neprodleně odstraněny. Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky. Dodavatel zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. Práce na zařízení může provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

# Seznam norem a jiných dokumentů využívaných pro návrh a realizaci stavby

Vyhl. ČÚBP č.20/79 Sb.	O vyhrazených technických zařízeních
Vyhl. č.50/78 Sb. 	O odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška 23/2008	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.

ČSN 33 1310 ed. 2		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

ČSN 33 0165 ed.2	Značení vodičů barvami nebo číslicemi
ČSN 33 1500 vč. Z1-Z4	Elektrotechnické předpisy - Revize el. zařízení
ČSN 33 1600 ed.2	Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používaní.

ČSN 33 2000-1 ed.2 vč. Z1		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-47 vč. Z1	Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000-4-473 vč. Z1	Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 vč.Z2	Výběr a stavba el. zařízení: všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Výběr a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 vč.Z1	Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-56 vč. Z1-Z3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely.

ČSN 33 2000-6 ed. 2 vč. Z1		Elektrické instalace nízkého napětí - revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 vč.Z1-Z2	Prostory s vanou a umývací prostory

ČSN 33 2000-7-702 ed.3	Zařízení jednoúčelová – bazény

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 vč. Z1	El. zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2130 ed.3 vč. Z1	Vnitřní el. rozvody

ČSN 33 2180 vč. Z.A		Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 33 2312 ed.2		El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2320	Ochrana před účinky statické elektřiny

ČSN 34 0350 ed.2		Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.

ČSN 34 1090 ed.2		Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení.

ČSN 34 2300 ed.2		Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení.

ČSN 34 2710 vč.Z1		Elektrická požární signalizace - Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu.

ČSN 36 0011-3		Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení.

ČSN 36 0020		Sdružené osvětlení

ČSN 61 140 ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0833 vč. Z1	Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.

ČSN 73 0834 vč. Z1-Z2	Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.

ČSN 73 0848 vč. Z1-Z2	Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

ČSN 73 0875		Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení.

ČSN 73 4301 vč. Z1-Z3		Obytné budovy

ČSN 73 6005 vč. Z1-Z4	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

ČSN EN 60529 vč A1-A2	Stupně ochrany krytem el. proudem a zásady ochrany

ČSN EN 12464-1		Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní

ČSN EN 12464-2		Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.

ČSN EN 14604 vč.Opr 1		Autonomní hlásiče kouře.

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 50110-1 ed.3	Činnost na elektrických zařízeních

ČSN EN 50172 vč.Opr.1	Systémy nouzového osvětlení

ČSN EN 60073 ed.2		Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

ČSN EN 60445 ed.5		Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů.

ČSN EN 61140 ed.3		Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

ČSN EN 62305-1 ed.2 vč.Opr1		Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy.

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika.

ČSN EN 62305-3 ed.2 vč.Z1		Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.

ČSN EN 62305-4 ed.2 vč.Opr1		Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.

ČSN ISO 3864-1	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.