## Rekapitulace
Příloha č. 3 Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
SU – Modernizace kotelen v budovách SU v Opavě
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH
Modernizace kotelny v obj. Masarykova tř. 37 | 0 | 0 | 0
Modernizace kotelny obj. E, Hradecká 17 | 0 | 0 | 0
Modernizace kotelny obj. F, Hradecká 17 | 0 | 0 | 0
Cena celkem: | 0 | 0 | 0

## Masarykova 37
NAZEV | OBJEKTU : | KOTELNA, REGULACE, PLYN, ZTI, ELEKTRO, UPRAVY | REG. C. STAVBY: |  | UNI-MAS
NAZEV | STAVBY : | KOTELNA MASARYKOVA 37, OPAVA | ZAK. C. OBJ.:
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | JEDNOTK. HMOT. v T | CELKEM HMOT. v T
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | KANALIZACE
1 | 721 A01 721173202 | POTRUBI PVC PRIPOJOVACI D 50 | M | 21 |  | 0 | 0.00092 | 0.019
2 | 721 A01 721173203 | PONOR. CERPADLO 10M3/H,230V PONORNÉ ČERPADLO Max. průtok [l/hod]: 10000 Max.výtlak [m]: 8 průchodnost [mm]: 30 Jmenovitý výkon [W]: 650,230V +hadice d 25 / 5,0m | KUS | 1 |  | 0 | 0.00500 | 0.005
3 | 721 A01 721173204 | DOPOJENI NA STAV. KANAL | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
4 | 721 A01 721173205 | DOPOJENI NA STAV. JIMKU | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
5 | 721 A01 721173206 | STEN. ODPAD.VENTIL/d40 | KUS | 3 |  | 0 | 0.01000 | 0.030
6 | 721 A01 721173207 | KOTVICI PRVKY PRO KANAL OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY | KG | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
7 | 721 A01 721173208 | VENTILATOR AXIALNI 1675M3/HOD ...230V, 0,2A, 50W, d 361mm, aku. tlak 53 dB/A, PRŮTOK při 0 Pa 1675 m3/h | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
8 | 721 A01 721173209 | MRIZ.300*300mm,VOLNA PLOCHA 700cm | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
9 | 721 A01 998721101 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.07 |  | 0
10 | 721 A01 998721192 | KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.07 |  | 0
| OBOR 721 | KANALIZACE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.069
| OBOR 722 | VODOVOD
11 | 721 A02 722176112 | DEMONT. STAV. VODOINSTAL D15-32 | M | 29 |  | 0 | 0.00029 | 0.008
12 | 721 A02 722176145 | PROPOJ NA STAV. ROZVOD VODY ZA VODOMĚREM M. Č. 020 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
13 | 721 A02 722176150 | POTR PLAST d20/PN20 | M | 25 |  | 0 | 0.00100 | 0.025
14 | 721 A02 722176152 | POTR PLAST d25/PN20 | M | 15 |  | 0 | 0.00129 | 0.019
15 | 721 A02 722176153 | NAVLEK.IZOALCE TL.9-20/POTR.20-25 | M | 40 |  | 0 | 0.00100 | 0.040
16 | 721 A02 722176154 | KOTVICI PRVKY POZINK. PRO VODU | KG | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
17 | 721 A02 722176155 | POJISTNA SOUPRAVA G3/4+EXPANZE 8l,u TUV | SADA | 1 |  | 0 | 0.02000 | 0.020
18 | 721 A02 722176161 | UK DN25 KOV PRO T+S VODU | KUS | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
19 | 721 A02 722176163 | CIRKULACNI SOUPRAVA/2*UK20+CERPADLO VÝKON:0,30m3/h,0,75m 230V,50Hz,IP 44 PŘIPOJENÍ 110mm,G 5/4 VÝKON:0,30m3/h,0,75m | SADA | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
20 | 721 A02 722176164 | DOPOJENI TECHNOLOGIE DN15/20-BLOKOVÉ UPRAVNY VODY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
21 | 721 A02 722176165 | DOPOJENI NA S+T ROZVOD VODY | KUS | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
22 | 721 A02 722176169 | HADICOVY VENTIL DN15 se ZP.KLPKOU /UMÍSTĚNÍ NAD JÍMKOU | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
23 | 721 A02 722176170 | HADICE DN15/PN20 | M | 12 |  | 0 | 0.00100 | 0.012
24 | 721 A02 998722101 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.14 |  | 0
25 | 721 A02 998722192 | VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.14 |  | 0
| OBOR 722 | VODOVOD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.138
| OBOR 723 | PLYNOVOD
26 | 721 A03 723120195 | ODSTAV.+VPUSTENI PLYNU VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ | SADA | 1 |  | 0
27 | 721 A03 723120197 | DEMONT POTRUBI DN50/80 S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | M | 6 |  | 0 | 0.00500 | 0.030
28 | 721 A03 723120198 | DEMONT AKUMULACE DN150/200/3.0m S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 1 |  | 0 | 0.10100 | 0.101
29 | 721 A03 723120199 | DEMONT BAP DN50 S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 1 |  | 0 | 0.00300 | 0.003
30 | 721 A03 723120200 | NAPOJEN NA STAV. PLYN.POTRUBI V M.Č.020 | KUS | 2 |  | 0 | 0.01100 | 0.022
31 | 721 A03 723120201 | BAP DN50 NTL 230V,PN 16+PROTIPŘÍRUBY 2*DN50 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
32 | 721 A03 723120202 | KK DN50 PN40 PRO PLYN-HUK | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
33 | 721 A03 723120203 | KK DN15 PN40 PRO PLYN/ODV | KUS | 6 |  | 0 | 0.00100 | 0.006
34 | 721 A03 723120204 | KOH. VZORKOVACI DN15 PN40 PRO PLYN | KUS | 3 |  | 0 | 0.00100 | 0.003
35 | 721 A03 723120205 | POTRUBI OCELZAV SVAR DN15 | M | 6 |  | 0 | 0.00100 | 0.006
36 | 721 A03 723120206 | POTRUBI OCELZAV SVAR DN20 | M | 7 |  | 0 | 0.00100 | 0.007
37 | 721 A03 723120207 | POTRUBI OCELZAV CERNE SVAR DN50 | M | 5 |  | 0 | 0.02144 | 0.107
38 | 721 A03 723120208 | AKUMULACE OCEL DN150/1.7m+VK | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
39 | 721 A03 723120209 | TLAKOMER 0-4KPA S UZAVEREM | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
40 | 721 A03 723120211 | PRIPOJ KOTEL DN25+KK+HADICE 0.5m | SADA | 3 |  | 0 | 0.00200 | 0.006
41 | 721 A03 723120212 | NATER POTRUBI PLYNU ZLUTY Z+2*S | M | 20 |  | 0 | 0.00100 | 0.020
42 | 721 A03 723120215 | REVIZE+TL.ZKOUSKA PLYNU KOTELNY | KUS | 1 |  | 0
43 | 721 A03 998723101 | PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.32 |  | 0
44 | 721 A03 998723192 | PLYNOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.32 |  | 0
| OBOR 723 | PLYNOVOD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.316
| OBOR 726 | ELEKTROINSTALACE + MaR
45 | 721 C06 726190986 | ELEKTRO + MaR KOTELNY: Regulace je navržena a bude sestavena z rozvaděče (hlavní jistič 16А, jistič regulace 10А, jistič zásuvek pro kotle 10А, jistič pro podávací - síťová čerpadla 10А, jistič pro zásuvky v kotelně 10А, jistič osvětlení kotelny 10А, regulátor s displejem a zdrojem 24V modul zabezpečení kotelny, modul automatického dopouštění systému, hlídač zaplavení kotelny, stykač napájení kotlů); Sada pro regulaci 4 topných větví (směšování+čerpadlo) se servopohony 0-10V obsahuje základní sadu, navíc 4 ks příložných čidel pro topné větve a venkovní čidlo, uzpůsobeno pro montáž do rozvaděče, napájecí zdroj 24v/2,5A, výstupní modul, komunikační modul-WIFI, komunikační modul LAN, komunikační modul GSM, převodníky 24V/230V. 3ks vnitřní komunikační jednotky s blokací (bude snímat teplotu prostoru) topných větví. Čidla: detektor hořlavých plynů-dvoustupňový s vazbou na havarijní plynový uzávěr, tlakové čidlo, čidlo zaplavení, čidlo TUV, ventil dopouštění+tlakový senzor, detektor úniku CO- dvoustupňový, zvuková a světelná signalizace, centrální stop tlačítko se skříňkou s čelním sklíčkem. Silová část: 10x zásuvky, 6x LED průmyslové zářivkové svítidlo 60W, 3x LED Nouzové svítidlo 3W 3h IP65, vodič JYTY 2x1 - 300m,vodič JYTY 4x1 - 200m, CYA žlutozelená 45m, vodič CYSY 145m, VODIČ CYKY 5Cx1,5-5C16 - 52m,TRUBKA PEVNÁ PLASTOVÁ + PŘÍCHYTKA 25m, TRUBKA-OHEBNÁ/husí krk 45m, listy instalační 24x22+70x40mm - 66m, ochranné pospojování, seřízení zapojení, zkušební provoz, revize | SADA | 1 |  | 0 | 0.25042 | 0.250
46 | 721 A06 998726101 | INSTAL ELEKTRO PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.25 |  | 0
47 | 721 A06 998726192 | INSTAL ELEKRO PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.25 |  | 0
| OBOR 726 | ELEKTRO + MaR CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.250
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
48 | 731 A01 731110990 | MONTAZNI LESENI PRO INSTALACE V PROSTORÁCH KOTELNY | SADA | 1 |  | 0
49 | 731 A01 731110991 | ODSTAVENI ELEKTRO KOTELNY | KUS | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
50 | 731 A01 731110992 | VYPUSTENI SYSTEMU KOTELNY | KUS | 1 |  | 0
51 | 731 A01 731110993 | ODSTAV.VODOINSTAL.TEPLA+STUDENA+CIRKULACE | SADA | 1 |  | 0
52 | 731 A01 731110994 | DEMONT.TEPELNE IZOLACE+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLADCE | M2 | 31 |  | 0 | 0.00100 | 0.031
53 | 731 A01 731110995 | DEMONT.ELEKTROINSTALACE (VODIČE CYKY,JYTY V DÉLCE 375m+,5*STROPNÍ SVITIDLO +MONTÁŽNÍ -KOTVÍCÍ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE v M.Č.020+021)+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDCE | SADA | 1 |  | 0 | 0.00012 | 0.549
54 | 731 A01 731110996 | DEMONT.KOTLE PLYN 160KW/850KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 2 |  | 0 | 0.85000 | 1.700
55 | 731 A01 731110997 | DEMONT.VYSTROJ.KOTELNY ROZDĚLOVAČ,ANULIOID ARMATURY, FILTR- DO VÁHY 100KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 9 |  | 0 | 0.08000 | 0.720
56 | 731 A01 731110998 | DEMONT.BETON. SOKLU v KOTELNE | M3 | 0.7 |  | 0 | 1.82000 | 1.274
57 | 731 A01 731110999 | DEMONT.DLAZBY v m.c 020+021 | M2 | 50 |  | 0 | 0.01000 | 0.500
58 | 731 A01 731111000 | DEMONT.POTERU v m.c 020+021 | M2 | 50 |  | 0 | 0.01500 | 0.750
59 | 731 A01 731111001 | VYSATI,UKLID PODKLADU+PENETRACE | M2 | 57 |  | 0 | 0.00100 | 0.057
60 | 731 A01 731111002 | SAMONIVEL.STERKA DO 10mm | M2 | 57 |  | 0 | 0.01500 | 0.855
61 | 731 A01 731111003 | PODKLADKA DL.KERAMICKYCH 9-12KS/M | M3 | 57 |  | 0 | 0.01500 | 0.855
62 | 731 A01 CENA01 | DODÁVKA DLAZBY 300*300*9mm | M3 | 57 |  | 0 | 0.02100 | 1.197
63 | 731 A01 731111004 | OPRAVA KERAM. OBKLADU 150*150 BILÝ ( SOUČÁSTÍ ODEJMUTÍ STÁVAJÍCHO, UPRAVA PODKLADU, TMEL,DODÁVKA OBKLADU 150*150 BÍLÝ+SPÁROVÁNÍ) | M2 | 25 |  | 0 | 0.02000 | 0.500
64 | 731 A01 731111005 | OPRAVA STEN. JIMKY-NATER HYDROIZOIZALAČNÍM NÁTĚREM | M2 | 1.25 |  | 0 | 0.00200 | 0.003
65 | 731 A01 731111006 | Oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn a stropů | M2 | 50 |  | 0 | 0.02000 | 1.000
66 | 731 A01 731111007 | VYMALBA/UMYTI,PEMETRACE,2*NATER STĚN A STROPŮ | M2 | 175 |  | 0 | 0.00200 | 0.350
67 | 731 A01 731111008 | OPRAVA-DOZDENI OTVORU KOMIN POROBETON. ZDIVEM apod. | M2 | 2.1 |  | 0 | 0.09000 | 0.189
68 | 731 A01 731111009 | OTVOR DO KOMINU 300*300mm | KUS | 2 |  | 0 | 0.01000 | 0.020
69 | 731 A01 731111010 | DEMONT.VZT POTR 0,2m2/3,0m+ZASLEPENI OTVOR CETRIS DESKOU 0,25m2+MŘÍŽKA 300*300mm | SADA | 1 |  | 0 | 0.02000 | 0.020
70 | 731 A01 731111011 | oprava podkladu+nátěr dveří/bílý/ a zárubně/hnědý/ dveří do místn. 020..1,5*2,0m+dveří do míst.0,21 0,8*2,0m | SADA | 2 |  | 0 | 0.01000 | 0.020
71 | 731 A01 731111012 | NATER ZABRADLI m.020 SYNTET. BILY | M | 30 |  | 0 | 0.00125 | 0.037
72 | 731 A01 731111013 | NATER SCHODU-SEDA PROTISKLUZNA+ZL | M2 | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
73 | 731 A01 731111014 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU+ULOZENI/30km | T | 2.9 |  | 0
74 | 731 A01 731112013 | MONTAZ PLYN.KOTLE ZAVESNY DO 90kW | KUS | 3 |  | 0 | 0.05000 | 0.150
75 | 731 A01 CENA01 | Kotel kondenzační 20-90kW plynový nástěnný kondenzační ,váha 84kg v*š*hl=850*480*570mm,NOx dle EN15502=6,odvod spalin/přívod 110/160mm | KUS | 3 |  | 0 | 0.08000 | 0.240
76 | 731 A01 CENA02 | CERPADLOVY SET KOTLE 90kW-(en. třídy A) HEP 25-180-10 | KUS | 3 |  | 0 | 0.01500 | 0.045
77 | 731 A01 CENA03 | ARMATURNI SET KOTLE 90kW/2*KK+ZK/ | SADA | 3 |  | 0 | 0.01000 | 0.030
78 | 731 A01 731112014 | SPUSTENI KOTLE AUTOR. OSOBOU | KUS | 3 |  | 0
79 | 731 A01 731112015 | MONTAZ ODKOURENI KOTLU PLAST/PLAS,dělený přívod,odvod DN200/3*110,svislá část dn200/28m+hlavice | SADA | 1 |  | 0 | 0.15000 | 0.150
80 | 731 A01 CENA01 | SADA DELENE ODKOURENI KOTLU (ODTAH=sada sdružených odvodů spalin univerzální pro kaskády kotlů DN200-110,Rozšíření sady univerzální sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200-110,3*Trubka DN110x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem,2*Trubka DN200x1000 mm PP, s hrdlem,T kus přímý revizní PP DN200 pro odvod spalin komínem,Koleno DN 200x87°, PP pro odvod spalin,Koleno patní s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS, PP/EPDM/ocel,13* Trubka DN200x2000 mm PP, s hrdlem,13*Objímka distanční DN200 PP pro odvod spalin komínem, nerez,Poklop komínový DN200, nerez s vyústěním PP-UV černá ,přívod spalovacího vzduchu=sdružených přívodů univerzální pro kaskádu 3 kotlů DN200-110+rozšíření sady kotlů DN200-110,3*Trubka DN110x500 mm PP,3*klapka d110,zátka DN200, 2*trubka DN200x1000 mm PP,Koleno DN 200x87°, PP pro přívod vzduchu,izolace na potrubí tl.30mm 3,5m2 | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
81 | 731 A01 731112016 | REVIZ.KOUROVYCH CEST KOTLE+STITEK | SADA | 1 |  | 0
82 | 731 A01 731119418 | NEUTRALIZAC.BOX KOTLŮ do 300kW+NAPLŇ | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
83 | 731 A01 731119419 | DOPOJ KOTLE NA NEUTRALIZAČNÍ BOX+DOPOJENI KOTLE | SADA | 3 |  | 0 | 0.00200 | 0.006
84 | 731 A01 731119420 | ANULOID HVDT 250/150-28m3/h +IZOLAČNÍ POUZDRO PUR TL.35mm | KUS | 1 |  | 0 | 0.02000 | 0.020
85 | 731 A01 731119421 | Separátor nečistot s magnety a izolací DN80 přírubový Pprotipříruby PN16 DN80OTIPR. | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
86 | 731 A01 731119422 | Ohřívač vody 200-, 30kW, 196l, stacionární nepřímý ohřev, vč.izolace (Energetická třída B)+jednotka topná TJ 6/4"-2kW+příruba+těsnění | KUS | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
87 | 731 A01 731119423 | BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY 750*460*1200mm PRO 500kW (OBJEM VODY MEZI REGENERACEMI 8m3,)PRŮTOK 0,3-1,5m3/h,SOUČÁSTÍ ELEKTROMAG. VENTIL PRO DOPLŇOVÁNÍ 230V,50Hz,NA VSTUPU do BUV POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ, | SADA | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
88 | 731 A01 731119424 | ROZDELOVAC SBERAC DL.2,85m,DN200/5*OKRUHŮ, 1*DN25,4*DN40,PŘÍVOD DN80,T+M, ,IZOLACE PUR TL.35mm,KONZOLY PRO KOTVENI DO ZDIVA | SADA | 1 |  | 0 | 0.09000 | 0.090
89 | 731 A01 731119425 | EXPANZOMAT 400 LITRŮ, 6bar,přípojení DN25 d740/v1102mm+ZDRUŽENÁ.ARMATURA DN25 | KUS | 2 |  | 0 | 0.32000 | 0.640
90 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.POJ.VENTILU+KOTLU+KOMÍNU NA STĚNOVÝ ODPAD | KUS | 4 |  | 0 | 0.01000 | 0.040
91 | 731 A01 731119427 | MEZIPRIRUB.KLAPKA DN80+PROTIPRIRUBY DN80/PN16 | SADA | 4 |  | 0 | 0.00300 | 0.012
92 | 731 A01 731119428 | VYVAZOVACI VENTIL DN20 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
93 | 731 A01 731119429 | VYVAZOVACI VENTIL DN32 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 3 |  | 0 | 0.00100 | 0.003
94 | 731 A01 731119435 | UK s VK DN25/OKRUHY | KUS | 6 |  | 0 | 0.00100 | 0.006
95 | 731 A01 731119436 | UK s VK DN40/OKRUHY | KUS | 12 |  | 0 | 0.00100 | 0.012
96 | 731 A01 731119437 | FILTR ZAVIT DN25/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
97 | 731 A01 731119438 | FILTR ZAVIT DN40/OKRUHY | KUS | 3 |  | 0 | 0.00130 | 0.004
98 | 731 A01 731119439 | KLAPKA ZPETNA DN25/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
99 | 731 A01 731119440 | KLAPKA ZPETNA DN40/OKRUHY | KUS | 3 |  | 0 | 0.00100 | 0.003
100 | 731 A01 731119441 | VENTIL SMĚŠOVACÍ TROJCEST.DN32/18 | KUS | 3 |  | 0 | 0.00100 | 0.003
101 | 731 A01 731119442 | SERVOPOHON PRO SMEŠOVACÍ VENTILY | KUS | 3 |  | 0 | 0.00100 | 0.003
102 | 731 A01 731119443 | oběhové čerpadlo 25-40 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT , Jmenovitý průtok3.71 m³/h,Jmen. dopravní výška2.73 m, Max.dopravní výška 40 dm,Teplotní třída TF110 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
103 | 731 A01 731119444 | oběhové čerpadlo 25-80 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT , Jmenovitý průtok4,79 m³/h,Jmen. dopravní výška 6,285m,Max.dopravní výška 80 dm,Teplotní třída TF110 | KUS | 3 |  | 0 | 0.00200 | 0.006
104 | 731 A01 731119445 | TEPLOMER 0-120+JIMKA | KUS | 8 |  | 0 | 0.00100 | 0.008
105 | 731 A01 731119446 | TLAKOMER 0-400KPA+UZAVER | KUS | 10 |  | 0 | 0.00100 | 0.010
106 | 731 A01 731119447 | VZPOUSTECI VENTIL KULOVY DN15 | KUS | 16 |  | 0 | 0.00100 | 0.016
107 | 731 A01 731119448 | OD DN50+AUT. OV+UK | SADA | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
108 | 731 A01 731119449 | TLAKOVA A PROVOZNI ZKOUSKA KOTELNY | HR | 24 |  | 0
109 | 731 A01 731119450 | ZASKOLENI A PREDANI UZIVATELI | HR | 8 |  | 0
110 | 731 A01 731119451 | OZNACENI PRVKU KOTELNY/42CEDULEK/ | SADA | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
111 | 731 A01 731119452 | PROVOZNI RAD KOTELNY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
112 | 731 A01 731119453 | Povinná výbava kotelny/ČSN 070703 – hasící přístroj, pěnotvorným prostředek, lékárnička, bateriová svítilna detektor na CO. | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
113 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 12.31 |  | 0
114 | 731 A01 998731193 | KOTL PRIPL ZA ZVETSENY PRESUN -100M | T | 12.31 |  | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 12.310
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
115 | 731 A03 733111280 | DEMONT.POTRUBI KOTELNY DN25/125 S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | M | 90 |  | 0 | 0.01000 | 0.900
116 | 731 A03 733111289 | POMOCNE PRACE PRI PROSTUPY DN50/80 | KUS | 6 |  | 0 | 0.00679 | 0.041
117 | 731 A03 733111290 | POTRUBI Cu d22 PAJENE | M | 6 |  | 0 | 0.00200 | 0.012
118 | 731 A03 733111291 | POTRUBI Cu d28 PAJENE | M | 20 |  | 0 | 0.00200 | 0.040
119 | 731 A03 733111292 | POTRUBI Cu d42 PAJENE | M | 38 |  | 0 | 0.00300 | 0.114
120 | 731 A03 733111304 | POTR OCEL DN80 SPOJE SVAREM | M | 14 |  | 0 | 0.00100 | 0.014
121 | 731 A03 733111305 | NATER POTRUBI OCELOVÉHO 2 ZAKLADNI | M | 28 |  | 0 | 0.00100 | 0.028
122 | 731 A03 733111306 | PRVKY POZINK. PRO KOTVENI POTRUBÍ | KG | 48 |  | 0 | 0.00100 | 0.048
123 | 731 A03 733111312 | DOPOJENI OHRIVACE TUV DN25 | PAR | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
124 | 731 A03 733111313 | DOPOJ.TOP.OKRUHU Cu42/OCEL DN32-50 | PAR | 3 |  | 0 | 0.00200 | 0.006
125 | 731 A03 733112010 | MONTAZ IZ.NAVLEKOVE/SPONKY+PASKA | M | 76 |  | 0 | 0.00010 | 0.008
126 | 731 A03 CENA00 | TL. 9mm/D22 | M | 6 |  | 0 | 0.00100 | 0.006
127 | 731 A03 CENA01 | TL.30mm/D28 | M | 18 |  | 0 | 0.00100 | 0.018
128 | 731 A03 CENA02 | TL.30mm/D42 | M | 38 |  | 0 | 0.00100 | 0.038
129 | 731 A03 CENA03 | TL.30mm/D89 | M | 14 |  | 0 | 0.00100 | 0.014
130 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN80 | M | 76 |  | 0
131 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 1.3 |  | 0
132 | 731 A03 998733193 | POTRUBI PRIPL ZVETSENY PRESUN -10 | T | 1.3 |  | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 1.296
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 14.380
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | Kč
|  | DPH 21% |  |  |  | 0 | Kč
|  | CENA CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 0 | Kč

## E - Hradecká 17
NAZEV | OBJEKTU : | KOTELNA, REGULACE, PLYN, ZTI, ELEKTRO, UPRAVY | REG. C. STAVBY: |  | UNI-HR-E
NAZEV | STAVBY : | KOTELNA - OBJ. E HRADECKA 17, OPAVA | ZAK. C. OBJ.:
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | JEDNOTK. HMOT. v T | CELKEM HMOT. v T
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | KANALIZACE
1 | 721 A01 721173202 | POTRUBI PVC PRIPOJOVACI D 50 | M | 5 |  | 0 | 0.00092 | 0.005
2 | 721 A01 721173203 | DOPOJENI NA STAV. KANAL M.C.125 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
3 | 721 A01 721173204 | MANZETA EI 30 PRO KANAL d50 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
4 | 721 A01 721173205 | OTVOR PRICKOU DN50 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
5 | 721 A01 721173206 | STEN. ODPAD.VENTIL/d40 | KUS | 3 |  | 0 | 0.01000 | 0.030
6 | 721 A01 721173207 | KOTVICI PRVKY PRO KANAL OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY | KG | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
7 | 721 A01 998721101 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.04 |  | 0
8 | 721 A01 998721192 | KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.04 |  | 0
| OBOR 721 | KANALIZACE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.039
| OBOR 722 | VODOVOD
9 | 721 A02 722176112 | DEMONT. STAV. VODOINSTAL D15-20 | M | 1 |  | 0 | 0.00029 | 0.000
10 | 721 A02 722176145 | PROPOJ NA STAV. ROZVOD VODY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
11 | 721 A02 722176150 | POTR PLAST d20/PN20 | M | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
12 | 721 A02 722176153 | NAVLEK.IZOLACE TL.90/POTR.20 | M | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
13 | 721 A02 722176154 | KOTVICI PRVKY POZINK. PRO VODU | KG | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
14 | 721 A02 722176161 | UK DN15 KOV | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
15 | 721 A02 722176164 | DOPOJENI TECHNOLOGIE DN15/20 ÚPRAVNY VODY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
16 | 721 A02 998722101 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.01 |  | 0
17 | 721 A02 998722192 | VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.01 |  | 0
| OBOR 722 | VODOVOD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.013
| OBOR 723 | PLYNOVOD
18 | 721 A03 723120195 | ODSTAV.+VPUSTENI PLYNU | SADA | 1 |  | 0
19 | 721 A03 723120197 | DEMONT POTRUBI DN50/25 | M | 4 |  | 0 | 0.00500 | 0.020
20 | 721 A03 723120199 | PROREZ+ZASL.NA STAV. PLYN.POTRUBI | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
21 | 721 A03 723120200 | NAPOJEN NA STAV. PLYN.POTRUBI | KUS | 1 |  | 0 | 0.01100 | 0.011
22 | 721 A03 723120201 | BAP DN40 NTL 230V,ZAVITOVY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
23 | 721 A03 723120202 | KK DN40 PN40 PRO PLYN-HUK | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
24 | 721 A03 723120206 | POTRUBI OCELZAV SVAR DN20 | M | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
25 | 721 A03 723120207 | POTRUBI OCELZAV CERNE SVAR DN40 | M | 3 |  | 0 | 0.02144 | 0.064
26 | 721 A03 723120208 | AKUMULACE OCEL DN 60/1.0m+VK | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
27 | 721 A03 723120209 | TLAKOMER 0-4KPA S UZAVEREM | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
28 | 721 A03 723120211 | PRIPOJ KOTEL DN15+KK+HADICE 0.5m | SADA | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
29 | 721 A03 723120212 | NATER POTRUBI PLYNU ZLUTY Z+2*S | M | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
30 | 721 A03 723120213 | CHRANICKA DN70/0.3m | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
31 | 721 A03 723120215 | REVIZE+TL.ZKOUSKA PLYNU KOTELNY | KUS | 1 |  | 0
32 | 721 A03 998723101 | PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.11 |  | 0
33 | 721 A03 998723192 | PLYNOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.11 |  | 0
| OBOR 723 | PLYNOVOD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.111
| OBOR 726 | ELEKTROINSTALACE + MaR
34 | 721 C06 726190986 | ELEKTRO + MaR KOTELNY: Regulace je navržena a bude sestavena z rozvaděče (hlavní jistič 16А, jistič regulace 10А, jistič zásuvek pro kotle 10А, jistič pro podávací - síťová čerpadla 10А, jistič pro zásuvky v kotelně 10А, jistič osvětlení kotelny 10А, regulátor s displejem a zdrojem 24V modul zabezpečení kotelny, modul automatického dopouštění systému, hlídač zaplavení kotelny, stykač napájení kotlů); Sada pro regulaci 1 topné větve (směšování+čerpadlo) se servopohony 0-10V obsahuje základní sadu, navíc 2 ks příložných čidel pro topné větve a venkovní čidlo, uzpůsobeno pro montáž do rozvaděče, napájecí zdroj 24V/2,5A, výstupní modul, komunikační modul-WIFI, komunikační modul LAN, komunikační modul GSM, převodníky 24V/230V. 1ks vnitřní komunikační jednotka s blokací (bude snímat teplotu prostoru) topných větví. Čidla: detektor hořlavých plynů-dvoustupňový s vazbou na havarijní plynový uzávěr, tlakové čidlo, ventil dopouštění+tlakový senzor, čidlo zaplavení, detektor úniku CO-dvoustupňový, zvuková a světelná signalizace, centrální stop tlačítko se skříňkou s čelním sklíčkem | SADA | 1 |  | 0 | 0.25042 | 0.250
35 | 721 A06 998726101 | INSTAL ELEKTRO PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.25 |  | 0
36 | 721 A06 998726192 | INSTAL ELEKTRO PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.25 |  | 0
| OBOR 726 | ELEKTRO + MaR CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.250
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNI VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
37 | 731 A01 731110990 | MONTAZNI LESENI PRO INSTALACE V PROSTORÁCH KOTELNY | SADA | 1 |  | 0
38 | 731 A01 731110991 | ODSTAVENI ELEKTRO KOTELNY | KUS | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
39 | 731 A01 731110992 | VYPUSTENI SYSTEMU KOTELNY | KUS | 1 |  | 0
40 | 731 A01 731110994 | DEMONT.TEPELNE IZOLACE+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDCE | M2 | 6 |  | 0 | 0.00100 | 0.006
41 | 731 A01 731110995 | DEMONT.ELEKTROINSTALACE (VODIČE CYKY,JYTY V DÉLCE 55m+,2*STROPNÍ SVITIDLO +MONTÁŽNÍ -KOTVÍCÍ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE v M.Č.124)+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDCE | SADA | 1 |  | 0 | 0.00012 | 0.204
42 | 731 A01 731110996 | DEMONT.KOTLE PLYN 30KW/48KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 2 |  | 0 | 0.85000 | 1.700
43 | 731 A01 731110997 | DEMONT.VYSTROJ.KOTELNY- 70KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 7 |  | 0 | 0.08000 | 0.560
44 | 731 A01 731111006 | OPRAVA OMITEK STROP+STENY VAPENOCEMENTOVÝCH STĚN A STROPŮ | M2 | 2 |  | 0 | 0.02000 | 0.040
45 | 731 A01 731111007 | VYMALBA/UMYTI,PEMETRACE,2*NATER STĚN A STROPŮ | M2 | 36 |  | 0 | 0.00200 | 0.072
46 | 731 A01 731111009 | OTVOR DO PRUDUCHU d150mm | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
47 | 731 A01 731111014 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU+ULOZENI/30km | T | 0.15 |  | 0
48 | 731 A01 731112013 | MONTAZ PLYN.KOTLE ZAVESNY DO 50kW | KUS | 2 |  | 0 | 0.05000 | 0.100
49 | 731 A01 CENA01 | 2*Kotel kondenzační 3,9-28kW plynový nástěnný kondenzační ,váha 43kg v*š*hl=850*480*570mm,NOx dle EN15502=6,odvod spalin/přívod 80/125mm | KUS | 2 |  | 0 | 0.08000 | 0.160
50 | 731 A01 CENA02 | ARMATURNI SET KOTLE 28kW/2*KK+ZPĚTNÁ KLAPKA | SADA | 2 |  | 0 | 0.01000 | 0.020
51 | 731 A01 731112014 | SPUSTENI KOTLE AUTOR. OSOBOU | KUS | 2 |  | 0
52 | 731 A01 731112015 | MONTAZ ODKOURENI KOTLU PLAST/PLAS dělený přívod,odvod DN125/2*800,svislá část průduchem dn125/8m+hlavice | SADA | 1 |  | 0 | 0.15000 | 0.150
53 | 731 A01 CENA01 | SADA DELENE ODKOURENI KOTLU SADA DĚLENÉ ODKOURENI KOTLU (ODTAH=sada sdružených odvodů spalin univerzální pro kaskády kotlů DN125/80,2*Trubka DN80x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem,2*Trubka DN125x1000 mm PP, s hrdlem,T kus přímý revizní PP DN125 pro odvod spalin komínem,Koleno DN 125x87°, PP pro odvod spalin,Koleno patní s podpěrou DN125 s opěrnou kolejí SS, PP/EPDM/ocel,4* Trubka DN125x2000 mm PP, s hrdlem,5*Objímka distanční DN125 PP pro odvod spalin komínem, nerez,Poklop komínový DN125, nerez s vyústěním PP-UV černá , přívod spalovacího vzduchu z průduchu=sdružených přívodů univerzální pro kaskádu 2 kotlů DN125-80,2*Trubka DN80x500 mm PP,zátka DN125,2*trubka DN125x500 mm PP,2*Koleno DN 125x45°, PP pro přívod vzduchu Z PRŮDUCHU,izolace na potrubí tl.30mm 2,5m2 | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
54 | 731 A01 731112016 | REVIZ.KOUROVYCH CEST KOTLE+STITEK | SADA | 1 |  | 0
55 | 731 A01 731119418 | NEUTRALIZAC.BOX KOTLE do 100kW+NAPLŇ | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
56 | 731 A01 731119419 | DOPOJ KOTLE NA BOX+DOPOJENI KOTLE | SADA | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
57 | 731 A01 731119420 | ANULOID HVDT 50/6/4,5m3/h+IZOLAČNÍ POZDRO PUR TL.35mm | KUS | 1 |  | 0 | 0.02000 | 0.020
58 | 731 A01 731119421 | FILTR MAGNETICKY DN40 6/4 | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
59 | 731 A01 731119423 | ÚPRAVNA VODY -doplňovací automatická souprava(3 části) cca 1000*300*300mm PRO 100kW ,PRŮTOK 1,4m3/h,SOUČÁSTÍ ELEKTROMAG. VENTIL PRO DOPLŇOVÁNÍ 230V,50Hz | SADA | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
60 | 731 A01 731119425 | EXPANZE 140L/6BAR+ZD.ARMATURA DN25 | KUS | 1 |  | 0 | 0.32000 | 0.320
61 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.POJ.VENTILU+KOTLU+KOM NA ODPAD | KUS | 3 |  | 0 | 0.01000 | 0.030
62 | 731 A01 731119427 | KK DN40/PN 40 | SADA | 4 |  | 0 | 0.00300 | 0.012
63 | 731 A01 731119436 | UK s VK DN40/OKRUHY | KUS | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
64 | 731 A01 731119438 | FILTR ZAVIT DN40/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00130 | 0.001
65 | 731 A01 731119440 | KLAPKA ZPETNA DN40/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
66 | 731 A01 731119441 | VENTIL SMES. TROJCEST.DN32/18 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
67 | 731 A01 731119442 | SERVOPOHON PRO TROJ SEST. | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
68 | 731 A01 731119444 | CERPADLO MAGNA 3 32/60 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
69 | 731 A01 731119445 | TEPLOMER 0-120+JIMKA | KUS | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
70 | 731 A01 731119446 | TLAKOMER 0-400KPA+UZAVER | KUS | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
71 | 731 A01 731119447 | VYPOUSTECI VENTIL KULOVY DN15 | KUS | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
72 | 731 A01 731119449 | TLAKOVA A PROVOZNI ZKOUSKA KOTELN | HR | 16 |  | 0
73 | 731 A01 731119450 | ZASKOLENI A PREDANI UZIVATELI | HR | 4 |  | 0
74 | 731 A01 731119451 | OZNACENI PRVKU KOTELNY/10CEDULEK/ | SADA | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
75 | 731 A01 731119452 | PROVOZNI RAD KOTELNY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
76 | 731 A01 731119453 | Povinná výbava kotelny/ČSN 070703 – hasící přístroj, pěnotvorným prostředek, lékárnička, bateriová svítilna, detektor na CO. | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
77 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 3.55 |  | 0
78 | 731 A01 998731193 | KOTL PRIPL ZA ZVETSENY PRESUN -100M | T | 3.55 |  | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 3.551
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
79 | 731 A03 733111280 | DEMONT POTRUBI STAV. KOTELNY | M | 18 |  | 0 | 0.00200 | 0.036
80 | 731 A03 733111291 | POTRUBI Cu d28 PAJENE | M | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
81 | 731 A03 733111292 | POTRUBI Cu d42 PAJENE | M | 18 |  | 0 | 0.00300 | 0.054
82 | 731 A03 733111306 | PRVKY POZINK. PRO KOTVENI | KG | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
83 | 731 A03 733111313 | DOPOJ.TOP.OKRUHU Cu42/OCEL DN32-5 | PAR | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
84 | 731 A03 733112010 | MONTAZ IZ.NAVLEKOVE/SPONKY+PASKA | M | 20 |  | 0 | 0.00010 | 0.002
85 | 731 A03 CENA01 | TL.30mm/D28 | M | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
86 | 731 A03 CENA02 | TL.30mm/D42 | M | 18 |  | 0 | 0.00100 | 0.018
87 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 20 |  | 0
88 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.12 |  | 0
89 | 731 A03 998733193 | POTRUBI PRIPL ZVETSENY PRESUN -10 | T | 0.12 |  | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.122
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROVA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 4.087
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | Kč
|  | DPH 21% |  |  |  | 0 | Kč
|  | CENA CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 0 | Kč

## F - Hradecká 17
NAZEV | OBJEKTU : | KOTELNA, REGULACE, PLYN, ZTI, ELEKTRO, UPRAVY | REG. C. STAVBY: |  | UNI-HR-F
NAZEV | STAVBY : | KOTELNA - OBJ. F HRADECKA 17, OPAVA | ZAK. C. OBJ.:
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | JEDNOTK. HMOT. v T | CELKEM HMOT. v T
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | KANALIZACE
1 | 721 A01 721173202 | POTRUBI PVC PRIPOJOVACI D 50 | M | 4 |  | 0 | 0.00092 | 0.004
2 | 721 A01 721173204 | DOPOJENI NA STAV. KANAL | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
3 | 721 A01 721173206 | STEN. ODPAD.VENTIL/d40 | KUS | 3 |  | 0 | 0.01000 | 0.030
4 | 721 A01 721173207 | KOTVICI PRVKY PRO KANAL OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY | KG | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
5 | 721 A01 998721101 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.04 |  | 0
6 | 721 A01 998721192 | KANALIZACE PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.04 |  | 0
| OBOR 721 | KANALIZACE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.036
| OBOR 722 | VODOVOD
7 | 721 A02 722176112 | DEMONT. STAV. VODOINSTAL D15-20 | M | 3 |  | 0 | 0.00029 | 0.001
8 | 721 A02 722176145 | PROPOJ NA STAV. ROZVOD VODY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
9 | 721 A02 722176150 | POTR PLAST d20/PN20 | M | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
10 | 721 A02 722176153 | NAVLEK.IZOALCE TL.90/POTR.20 | M | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
11 | 721 A02 722176154 | KOTVICI PRVKY POZINK. PRO VODU | KG | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
12 | 721 A02 722176161 | UK DN15 KOV | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
13 | 721 A02 722176164 | DOPOJENI TECHNOLOGIE DN15/20 ÚPRAVNY VODY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
14 | 721 A02 998722101 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.01 |  | 0
15 | 721 A02 998722192 | VODOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.01 |  | 0
| OBOR 722 | VODOVOD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.014
| OBOR 723 | PLYNOVOD
16 | 721 A03 723120195 | ODSTAV.+VPUSTENI PLYNU | SADA | 1 |  | 0
17 | 721 A03 723120197 | DEMONT POTRUBI DN50/25 | M | 6 |  | 0 | 0.00500 | 0.030
18 | 721 A03 723120200 | NAPOJEN NA STAV. PLYN.POTRUBI | KUS | 1 |  | 0 | 0.01100 | 0.011
19 | 721 A03 723120201 | BAP DN40 NTL 230V,ZAVITOVY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
20 | 721 A03 723120202 | KK DN40 PN40 PRO PLYN-HUK | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
21 | 721 A03 723120206 | POTRUBI OCELZAV SVAR DN20 | M | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
22 | 721 A03 723120207 | POTRUBI OCELZAV CERNE SVAR DN40 | M | 18 |  | 0 | 0.02144 | 0.386
23 | 721 A03 723120208 | AKUMULACE OCEL DN 60/1.0m+VK | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
24 | 721 A03 723120209 | TLAKOMER 0-4KPA S UZAVEREM | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
25 | 721 A03 723120211 | PRIPOJ KOTEL DN15+KK+HADICE 0.5m | SADA | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
26 | 721 A03 723120212 | NATER POTRUBI PLYNU ZLUTY Z+2*S | M | 20 |  | 0 | 0.00100 | 0.020
27 | 721 A03 723120213 | CHRANICKA DN70/0.3m | KUS | 2 |  | 0 | 0.00100 | 0.002
28 | 721 A03 723120215 | REVIZE+TL.ZKOUSKA PLYNU KOTELNY | KUS | 1 |  | 0
29 | 721 A03 998723101 | PLYNOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.46 |  | 0
30 | 721 A03 998723192 | PLYNOVOD PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.46 |  | 0
| OBOR 723 | PLYNOVOD CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.459
| OBOR 726 | ELEKTROINSTALACE+MaR
31 | 721 C06 726190986 | ELEKTRO + MaR KOTELNY: Regulace je navržena a bude sestavena z rozvaděče (hlavní jistič 16А, jistič regulace 10А, jistič zásuvek pro kotle 10А, jistič pro podávací - síťová čerpadla 10А, jistič pro zásuvky v kotelně 10А, jistič osvětlení kotelny 10А, regulátor s displejem a zdrojem 24V modul zabezpečení kotelny, modul automatického dopouštění systému, hlídač zaplavení kotelny, stykač napájení kotlů); Sada pro regulaci 2 topných větví (směšování+čerpadlo) se servopohony 0-10V obsahuje základní sadu, navíc 2 ks příložných čidel pro topné větve a venkovní čidlo, uzpůsobeno pro montáž do rozvaděče, napájecí zdroj 24v/2,5A, výstupní modul, komunikační modul-WIFI, komunikační modul LAN, komunikační modul GSM, převodníky 24V/230V. 1ks vnitřní komunikační jednotka s blokací (bude snímat teplotu prostoru) topných větví. Čidla: detektor hořlavých plynů-dvoustupňový s vazbou na havarijní plynový uzávěr, tlakové čidlo, čidlo VZT, ventil dopouštění+tlakový senzor, detektor úniku CO-dvoustupňový, zvuková a světelná signalizace, centrální stop tlačítko se skříňkou s čelním sklíčkem. Silová část: 5x zásuvky, 2x LED průmyslové zářivkové svítidlo 60W, 1x LED Nouzové svítidlo 3W 3h IP65, vodič JYTY 2x1 - 70m, vodič JYTY 4x1 - 60m, CYA žlutozelená 22m, vodič CYSY 62m, VODIČ CYKY 5Cx1,5-5C16 - 36m, TRUBKA PEVNÁ PLASTOVÁ +PŘÍCHYTKA 15m, TRUBKA-OHEBNÁ/husí krk 19m, listy instalační 24x22+70x40mm - 29m, ochranné pospojování, seřízení zapojení, zkušební provoz, revize | SADA | 1 |  | 0 | 0.25042 | 0.250
32 | 721 A06 998726101 | INSTAL ELEKTRO PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.25 |  | 0
33 | 721 A06 998726192 | INSTAL ELEKTRO PRESUN HMOT PRIPL -100M | T | 0.25 |  | 0
| OBOR 726A | ELEKTRO + MaR CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.250
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 731 | KOTELNY
34 | 731 A01 731110990 | MONTAZNI LESENI PRO INSTALACE V PROSTORÁCH KOTELNY | SADA | 1 |  | 0
35 | 731 A01 731110991 | ODSTAVENI ELEKTRO KOTELNY | KUS | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
36 | 731 A01 731110992 | VYPUSTENI SYSTEMU KOTELNY | KUS | 1 |  | 0
37 | 731 A01 731110993 | ODSTAVENÍ VODOINSTALACE | SADA | 1 |  | 0
38 | 731 A01 731110994 | DEMONT.TEPELNE IZOLACE+ODVOZ A ULOŽENÍ SKLADKA | M2 | 6 |  | 0 | 0.00100 | 0.006
39 | 731 A01 731110995 | DEMONT.ELEKTROINSTALACE (VODIČE CYKY,JYTY V DÉLCE 75m+,2*STROPNÍ SVITIDLO +MONTÁŽNÍ -KOTVÍCÍ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE v M.Č.207)+ODVOZ A ULOŽENÍ NA SKLÁDCE | SADA | 1 |  | 0 | 0.00012 | 0.185
40 | 731 A01 731110996 | DEMONT.KOTLE PLYN 50KW/50KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 1 |  | 0 | 0.85000 | 0.850
41 | 731 A01 731110997 | DEMONT.VYSTROJ.KOTELNY- 70KG S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | KUS | 7 |  | 0 | 0.08000 | 0.560
42 | 731 A01 731111006 | Oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn a stropů | M2 | 4 |  | 0 | 0.02000 | 0.080
43 | 731 A01 731111007 | VYMALBA/UMYTI,PEMETRACE,2*NATER STĚN A STROPŮ | M2 | 70 |  | 0 | 0.00200 | 0.140
44 | 731 A01 731111009 | OTVOR DO FASADY 190mm PRO PŘÍVOD VZDUCHU | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
45 | 731 A01 731111014 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU+ULOZENI/30km | T | 0.2 |  | 0
46 | 731 A01 CENA03 | ARMATURNI SET KOTLE 28kW/2*KK+ZK | SADA | 2 |  | 0 | 0.01000 | 0.020
47 | 731 A01 731112013 | MONTAZ PLYN.KOTLE ZAVESNY DO 50kW | KUS | 2 |  | 0 | 0.05000 | 0.100
48 | 731 A01 CENA01 | 2*Kotel kondenzační 3,9-28kW plynový nástěnný kondenzační ,váha 43kg v*š*hl=850*480*570mm,NOx dle EN15502=6,odvod spalin/přívod 80/125mm | KUS | 2 |  | 0 | 0.08000 | 0.160
49 | 731 A01 731112014 | SPUSTENI KOTLE AUTOR. OSOBOU | KUS | 2 |  | 0
50 | 731 A01 731112015 | MONTAZ ODKOURENI KOTLU PLAST/PLAS dělený přívod,odvod DN125/2*800,svislá část dn125/5m+hlavice | SADA | 1 |  | 0 | 0.15000 | 0.150
51 | 731 A01 CENA01 | SADA DELENE ODKOURENI KOTLUSADA DĚLENÉ ODKOURENI KOTLU (ODTAH=sada sdružených odvodů spalin univerzální pro kaskády kotlů DN125/80,2*Trubka DN80x500 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem,2*Trubka DN125x1000 mm PP, s hrdlem,T kus přímý revizní PP DN125 pro odvod spalin komínem,Koleno DN 125x87°, PP pro odvod spalin,Koleno patní s podpěrou DN125 s opěrnou kolejí SS, PP/EPDM/ocel,5* Trubka DN125x1000 mm PP, s hrdlem,5*Objímka distanční DN125 PP pro odvod spalin komínem, nerez,Poklop komínový DN125, nerez s vyústěním PP-UV černá ,přívod spalovacího vzduchu=sdružených přívodů univerzální pro kaskádu 2 kotlů DN125-80,2*Trubka DN80x500 mm PP,zátka DN125, 3*trubka DN125x1000 mm PP,2*Koleno DN 125x45°, PP pro přívod vzduchu,Fasádní mřížka 150*150mm,izolace na potrubí tl.30mm 3,0m2 | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
52 | 731 A01 731112016 | REVIZ.KOUROVYCH CEST KOTLE+STITEK | SADA | 1 |  | 0
53 | 731 A01 731119418 | NEUTRALIZAC.BOX KOTLE do 100kW+NAPLŇ | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
54 | 731 A01 731119419 | DOPOJ KOTLE NA NEUTRALIZAČNÍ BOX+DOPOJENI KOTLE | SADA | 2 |  | 0 | 0.00200 | 0.004
55 | 731 A01 731119420 | ANULOID HVDT 50/6/4:5m3/h+IZOLAČNÍ POUZDRO PUR TL.35mm | KUS | 1 |  | 0 | 0.02000 | 0.020
56 | 731 A01 731119421 | FILTR MAGNETICKY DN40 6/4 | KUS | 1 |  | 0 | 0.01000 | 0.010
57 | 731 A01 731119423 | ÚPRAVNA VODY -doplňovací automatická souprava(3 části) cca 1000*300*300mm PRO 100kW ,PRŮTOK 1,4m3/h,SOUČÁSTÍ ELEKTROMAG. VENTIL PRO DOPLŇOVÁNÍ 230V,50Hz | SADA | 1 |  | 0 | 0.05000 | 0.050
58 | 731 A01 731119424 | ROZDELOVAC SBERAC DN100/3*OKRUH 1*DN25,2*DN40,PŘÍVOD DN40,T+M, ,IZOLACE PUR TL.35mm,KONZOLY PRO KOTVENI DO ZDIVA | SADA | 1 |  | 0 | 0.09000 | 0.090
59 | 731 A01 731119425 | EXPANZE 140L/6BAR, d480/v912mm +ZDRUŽENÁ ARMATURA DN25 | KUS | 1 |  | 0 | 0.32000 | 0.320
60 | 731 A01 731119426 | NAPOJ.POJ.VENTILU+KOTLU+KOMÍNU NA ODPAD | KUS | 3 |  | 0 | 0.01000 | 0.030
61 | 731 A01 731119427 | KK DN40/PN 40 | SADA | 4 |  | 0 | 0.00300 | 0.012
62 | 731 A01 731119428 | VYVAZOVACI VENTIL DN20 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
63 | 731 A01 731119429 | VYVAZOVACI VENTIL DN32 S VYPOUŠTĚNÍM | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
64 | 731 A01 731119435 | UK s VK DN25/OKRUHY | KUS | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
65 | 731 A01 731119436 | UK s VK DN40/OKRUHY | KUS | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
66 | 731 A01 731119437 | FILTR ZAVIT DN25/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
67 | 731 A01 731119438 | FILTR ZAVIT DN40/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00130 | 0.001
68 | 731 A01 731119439 | KLAPKA ZPETNA DN25/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
69 | 731 A01 731119440 | KLAPKA ZPETNA DN40/OKRUHY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
70 | 731 A01 731119441 | VENTIL SMES. TROJCEST.DN32/18 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
71 | 731 A01 731119442 | SERVOPOHON PRO SMĚŠOVACÍ VENTILY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
72 | 731 A01 731119443 | oběhové čerpadlo 25-40 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT , Jmenovitý průtok3.71 m³/h,Jmen. dopravní výška2.73 m, Max.dopravní výška 40 dm,Teplotní třída TF110 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
73 | 731 A01 731119444 | oběhové čerpadlo 25-80 180 1x230V, 50Hz, PN10, izolační kryt. Součástí inteligentní funkce AUTOADAPT , Jmenovitý průtok4,79 m³/h,Jmen. dopravní výška 6,285m,Max.dopravní výška 80 dm,Teplotní třída TF110 | KUS | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
74 | 731 A01 731119445 | TEPLOMER 0-120+JIMKA | KUS | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
75 | 731 A01 731119446 | TLAKOMER 0-400KPA+UZAVER | KUS | 4 |  | 0 | 0.00100 | 0.004
76 | 731 A01 731119447 | VYPOUSTECI VENTIL KULOVY DN15 | KUS | 8 |  | 0 | 0.00100 | 0.008
77 | 731 A01 731119449 | TLAKOVA A PROVOZNI ZKOUSKA KOTELNY | HR | 16 |  | 0
78 | 731 A01 731119450 | ZASKOLENI A PREDANI UZIVATELI | HR | 4 |  | 0
79 | 731 A01 731119451 | OZNACENI PRVKU KOTELNY/20CEDULEK/ | SADA | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
80 | 731 A01 731119452 | PROVOZNI RAD KOTELNY | KUS | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
81 | 731 A01 731119453 | Povinná výbava kotelny/ČSN 070703 – hasící přístroj, pěnotvorným prostředek, lékárnička, bateriová svítilna, detektor na CO. | SADA | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
82 | 731 A01 998731101 | KOTELNY PRESUN UMISTENI VYSCE-6M | T | 2.9 |  | 0
83 | 731 A01 998731193 | KOTL PRIPL ZA ZVETSENY PRESUN -100M | T | 2.9 |  | 0
| OBOR 731 | KOTELNY CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.898
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
84 | 731 A03 733111280 | DEMONT POTRUBI STAV. KOTELNY DN25/40/50 S ULOŽENÍM NA SKLADCE STAVBY DLE URČENÍ INVESTORA | M | 30 |  | 0 | 0.00200 | 0.060
85 | 731 A03 733111291 | POTRUBI Cu d28 PAJENE | M | 8 |  | 0 | 0.00200 | 0.016
86 | 731 A03 733111292 | POTRUBI Cu d42 PAJENE | M | 22 |  | 0 | 0.00300 | 0.066
87 | 731 A03 733111306 | PRVKY POZINK. PRO KOTVENI | KG | 8 |  | 0 | 0.00100 | 0.008
88 | 731 A03 733111312 | DOPOJ.VZT OKRUHU Cu28/OCEL DN25 | PAR | 1 |  | 0 | 0.00100 | 0.001
89 | 731 A03 733111313 | DOPOJ.TOP.OKRUHU Cu42/OCEL DN32-5 | PAR | 1 |  | 0 | 0.00200 | 0.002
90 | 731 A03 733112010 | MONTAZ IZ.NAVLEKOVE/SPONKY+PASKA | M | 30 |  | 0 | 0.00010 | 0.003
91 | 731 A03 CENA01 | TL.30mm/D28 | M | 8 |  | 0 | 0.00100 | 0.008
92 | 731 A03 CENA02 | TL.30mm/D42 | M | 22 |  | 0 | 0.00100 | 0.022
93 | 731 A03 733190108 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 30 |  | 0
94 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.19 |  | 0
95 | 731 A03 998733193 | POTRUBI PRIPL ZVETSENY PRESUN -10 | T | 0.19 |  | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.186
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 3.843
|  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0 | Kč
|  | DPH 21% |  |  |  | 0 | Kč
|  | CENA CELKEM VČ. DPH |  |  |  | 0 | Kč